
附件1
大坝安全鉴定报告书
             eq \o\ad(水库名称,　　　　　　)：   漳州市上存水库 
            鉴定审定部门：   福建省水利厅   
             eq \o\ad(鉴定时间,　　　　　　)： 2025年11月20日 

	水库名称
	上存水库
	所在地点
	漳州市长泰区枋洋镇径仑村南寿庄

	所在河流
	九龙江北溪支流龙津溪
	总库容
	1.23亿m3

	水库管理单位
	福建枋洋水利投资发展有限公司
	鉴定组织单位
	漳州市利局

	鉴定承担单位
	福建省水利水电勘测设计

研究院有限公司
	鉴定审定部门
	福建省水利厅

	工程概况：
长泰枋洋水利枢纽工程是由上存水库、溪口水闸、溪口至许庄引水隧洞及尚吉电站等组成；其中上存水库是一座以供水为主、兼顾发电功能的大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等，主要永久性建筑物级别为2级，坝址位于漳州市长泰区枋洋镇径仑村南寿庄，距长泰区约35km。上存水库于2014年4月开工，2019年4月主体工程完工，2020年3月通过下闸蓄水验收，建成至今未开展续建或加固工程。

上存水库所在河流为九龙江北溪支流龙津溪，坝址以上控制流域面积214km²。水库原设计批复正常蓄水位201.00m（1985国家高程基准，下同），对应库容1.18亿m³，兴利（调节）库容1.09亿m³，为多年调节；死水位150.00m，对应库容0.09亿m；设计洪水重现期100年（P=1%），相应设计洪水位210.07m；校核洪水重现期1000年（P=0.1%），相应校核洪水位202.38m，总库容1.23亿m³。
上存水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水系统等建筑物组成。
大坝为碾压混凝土重力坝，坝顶高程204.30m、最大坝高89.3m、坝顶长338m、宽8m；上游面垂直，下游面高程193.00m以上垂直、以下坡度为1:0.75；共分16个坝段，含1#至5#左岸挡水坝段、6#至7#溢流坝段、8#至16#右岸挡水坝段。上游坝面面层采用二级配变态混凝土，厚度0.3m ，155m高程以下为R90200W8F50、以上为R90200W6F50；其内侧设对应同标号二级配碾压混凝土防渗体，155.00m高程以上宽4m、以下宽5m；坝体内部采用三级配碾压混凝土，155m高程以下为R90150W4F50、以上为R90100W2F50；下游坝面面层采用三级配变态混凝土，厚度0.3m， 155m高程以下为R90150W4F50、以上为R90100W2F50。坝体内168.00m高程设城门型检查廊道，尺寸2.5m×3m（宽×高）；150m高程以下设城门型台阶状灌浆排水廊道，尺寸2.5m×3m（宽×高），底高程120.00m。左、右岸挡水坝段下游坝面168.00m、150.00m处各设宽2.5m马道。
溢洪道为坝顶开敞式，布置于坝顶中部，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设3孔，总净宽30m；堰顶高程191.00m，堰面曲线为WES型实用堰，采用C30F50混凝土浇筑，下游以直线段过渡到与反弧段相接，反弧半径17.5m、挑角30º，鼻坎顶高程135.49m。溢流段配置3孔露顶式斜支臂弧形工作钢闸门，孔口尺寸10m×10m（宽×高），每孔配备1台QH2×630kN后拉式弧门卷扬式启闭机；闸墩顶部设置交通桥与启闭房，桥面高程与坝顶高程一致。
输水系统进水口位于大坝左岸上游约170m处，采用塔式分层取水方式，共设5层取水口。沿水流方向，进水口前缘垂直布置1道拦污栅，孔口尺寸3.3m×46.5m（宽×高）；拦污栅后设置5扇潜孔式平面定轮钢闸门作为取水闸门，孔口尺寸均为3.3m×3.3m（宽×高），各层闸门底板高程自下而上依次为 144.00m、154.00m、164.00m、174.00m、184.00m，配备1台QPY630kN移动式启闭机，用于操作取水闸门及拦污栅；取水闸门后设置1扇潜孔式平面定轮钢闸门作为事故闸门，孔口尺寸3.3m×3.3m（宽×高），配备1台QPG2500kN固定卷扬式启闭机。
放空管布置于左岸5#坝段中下部，采用坝内埋钢管型式，管身由方形管渐变为DN1400mm圆形管，进口中心高程147.00m。钢管进口设置1扇潜孔式平面滑动事故钢闸门，孔口尺寸1.4m×1.4m（宽×高），配备1台QP1000kN固定卷扬式启闭机；出口安装1台DN1400mm调流阀，为满足生态放水需求，于靠近出口分岔1根DN450mm支管，支管配备1台DN450mm调流阀。
水库运行中存在的主要问题：1）蓄水初期上层廊道出现渗水现象，管理单位已于2020年底开展坝体灌浆防渗处理，处理后坝体渗流量测值较处理前显著减小，处理效果较好；2）2022年检查发现大坝下游面存在34条裂缝，2023年对裂缝进行处理，整体处理效果较好，仅个别涂料部位出现细裂缝；3）下廊道引张线测点不在同一个水平直线上，不满足引张线工作要求，采用引张线法观测坝基水平位移不可行；下游水位测点位置偏高，平常运行时测不到数据，测点布置不合理；4）内部观测项目部分测点已失效，由于此类测点为施工期预埋，不具备修复条件。

	大坝现场安全检查
	1.坝基和坝肩：
坝基、坝肩及坝体与基岩接合处均无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基与坝肩变形稳定。两岸下游开挖山体已采用喷素混凝土处理，处理后状况稳定，未发现异常现象。
左岸高程168m～181m坝体与山体接触部位的渗水、渗湿现象，与库水位存在一定相关性；左岸高程168m巡查通道与山坡结合部位的出水点、右岸高程192m以下坝体与山体接触部位的渗水渗湿区域，均与库水位关联度低，初步判断为山体地下水外渗所致。两岸局部渗湿主要由山体地下水外渗引起，个别区域与坝基节理裂隙等地质构造相关，渗湿区域整体状况良好，未对大坝安全构成影响；坝基及两岸坝肩无异常渗流现象，满足安全运行要求。

2.大坝坝体：

坝顶混凝土路面完整，无明显开裂、破损；上下游护栏完整，无缺失、断裂现象。
施工期，溢流坝段中7#坝段上游面发现1条“人”字形裂缝，经化学灌浆处理后状态稳定、无发展。2022年检查发现下游面存在34条裂缝，2023年分别采用化学灌浆法、水泥灌浆法、开槽填充法处理，效果达预期，大部分未再开裂；仅16#、27#、30#三条开槽填充处理裂缝的修补面层出现脱落现象，不影响安全运行。当前，大坝上下游面混凝土平整、无明显破损、结构完整，下游坝面干燥、未见明显渗水渗浆；坝体无影响安全的质量缺陷，满足安全运行要求。
水库蓄水初期，上层廊道墙面发现渗水渗湿现象，已采用坝体灌浆防渗处理，处理后坝体渗流量较此前明显减小，灌浆效果达预期。当前，大坝上下层廊道外观良好，未发现影响结构安全的裂缝；拱顶及上下游侧壁整体干燥，仅个别处留存少许渗水渗浆痕迹且浆体已干；廊道无影响安全的质量缺陷，满足安全运行要求。大坝排水设施工作良好、排水顺畅。
3.溢洪道：
溢流面混凝土结构完整，无明显裂缝及冲刷破坏，仅局部存在轻微渗水渗浆现象，当前该区域状况稳定、无发展。启闭房外观良好，梁、板、柱等主要受力构件未发现裂缝、破损及露筋缺陷，内墙无渗漏水痕迹。


	大坝现场安全检查
	泄洪冲刷区最深处实测坑底高程120.04m～120.13m，高于建基面高程；冲刷坑地基为较完整凝灰熔岩，下部及两岸为弱风化凝灰熔岩，抗冲刷能力较好，区域内未形成明显冲坑，两岸未见冲刷破坏现象。

4.输水系统进水口：
进水口上部混凝土完整，无明显开裂、破损及露筋现象；进水塔稳定，无滑移、倾覆迹象。交通桥结构完整，无裂缝、破损及露筋现象。启闭房外观良好，主要受力构件未发现裂缝、破损及露筋缺陷，内墙无渗漏水痕迹。进水口两侧开挖边坡，通过侧墙与边坡间混凝土回填及钢筋网喷射混凝土组合方式支护，边坡稳定，无明显滑移、坍塌迹象。
5.金属结构及电气设备：
溢洪道工作闸门外观完整，主要构件无明显变形；涂层基本完好，主要焊缝及其热影响区未见明显锈蚀、裂纹；止水橡皮完好，闸门整体工作正常。启闭机外观良好、涂层完好；减速器与制动器运转正常，齿轮外观状态良好，钢丝绳固定良好且排列整齐；各保护装置运行正常，启闭机整体工作正常。控制柜柜体外观正常、表面涂层完整；内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；进出线电缆均穿管保护。
输水系统进水口拦污栅栅体结构完好，无明显变形、扭曲；主要构件涂层整体完好、局部锈蚀；主要受力焊缝及热影响区无明显缺陷。取水闸门及事故闸门外观良好，无明显变形；涂层较完整，未见明显锈蚀、裂纹，仅事故闸门滚轮可见轻微锈迹；止水整体完好，局部细裂纹，闸门整体工作正常。各启闭机外观良好、涂层完好；减速器与制动器运转正常，齿轮外观状态良好，钢丝绳固定良好且排列整齐；各保护装置运行正常，启闭机整体工作正常。各控制柜柜体外观正常、表面涂层完整；内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；进出线电缆均穿管保护。
放空管事故闸门外观良好，无明显变形；涂层较完整，未见明显锈蚀、裂纹；止水橡皮完好，闸门整体工作正常。启闭机外观良好，减速器与制动器运转正常，齿轮外观状态良好，钢丝绳固定良好且排列整齐；各保护装置运行正常，启闭机整体工作正常。控制柜柜体外观正常、表面涂层完整；内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠；进出线电缆均穿管保护。放空管下游侧钢管外露部分、出口调流阀及流量计外观完整，涂层完好，工作正常。
水库采用双回路供电（市电、厂电各一路），另配置200kW、350kW柴油发电机组各1台作备用电源，分别用于溢洪道、输水系统进水口应急供电，供电安全有保障。
6.近坝库岸：
左岸近坝库岸正常蓄水位以下多为弱风化凝灰熔岩裸露；右岸近坝库岸高程 160m以下为岩质边坡，以上堆渣现状稳定；两岸未发现有影响大坝安全的不稳定结构组合，近坝库岸稳定。
7.管理设施：
大坝水雨情监测设施设备配置齐全、运行状态正常，数据采集与传输稳定。变形、渗流、应力应变、环境量等各类安全监测设施大部分运行正常，符合规范要求。

办公及管理用房结构安全，内部设施设备配置齐全，可满足大坝日常管理需求。

交通设施、通信设施、警报系统运行正常，防汛抢险储备物资可满足大坝日常管理与防汛应急需求。


	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	1.工程区域构造相对稳定，地震基本烈度为Ⅶ度；水库地形与地质条件封闭良好，无渗漏问题；库区发生水库诱发地震的可能性较小，不存在浸没问题；两岸未发现影响大坝安全的不稳定结构组合，蓄水以来近坝库岸未发生滑坡、坍塌等现象，整体稳定。
2.坝基岩体以弱风化为主，局部地质缺陷已按设计要求处理，坝基开挖施工质量经检查验收合格。建坝期间对坝基进行全面固结灌浆，共完成1942孔并设置116个检查孔；检查孔透水率为0Lu～3.49Lu，其中透水率大于设计值3Lu的检查孔仅分布于12#坝段，且数值未超过设计值的150%、分布不集中，固结灌浆施工质量满足设计及规范要求。坝基上游侧布设一排帷幕灌浆孔，并向左右岸分别延伸10m、23m，地质构造发育部位增设一排帷幕灌浆孔；共完成223孔并设置29个检查孔，检查孔透水率为0.17Lu～2.93Lu，满足设计透水率小于3Lu的要求。水库蓄水运行以来，坝基与坝肩变形稳定；左岸坝体与山体接触部位虽存在局部渗湿现象，但整体状况良好，未对大坝安全造成影响，坝基及两岸坝肩未出现异常渗流现象，大坝基础处理满足设计要求。
3.大坝施工质量控制较完善，施工期间检测的芯样混凝土强度、层间缝结合质量、抗渗等级、透水率，以及坝体容重、压实度等指标均满足设计要求；其中，二级配碾压混凝土防渗体芯样抗压强度为23.2MPa～24.4Mpa、透水率为0.07Lu～0.50Lu、坝体压实度平均值为97.8%～98.7%。施工期及蓄水初期，大坝上下游面发现的裂缝已采用工程措施处理，处理效果良好；仅下游面16#、27#、30#坝段修补面层存在脱落现象，不影响结构安全。蓄水初期发现的廊道渗水渗湿问题已采取灌浆处理，结合灌浆后检查结果与渗流量监测数据，处理效果较好达预期。本次安全检测，廊道侧墙及廊道电梯井侧墙混凝土抗压强度推定值为30.6MPa～32.4MPa，满足设计标号C20要求；所测构件的混凝土钢筋保护层厚度均符合规范规定，碳化等级为轻微碳化～中度碳化。运行以来，上下游坝面混凝土平整、结构完整，下游坝面干燥、无明显渗水渗浆现象；廊道外观良好，排水设施排水通畅，大坝整体施工质量符合设计要求。
4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道闸墩及牛腿混凝土抗压强度推定值为 31.9MPa～39.0MPa，满足设计 C30 混凝土强度要求；所测构件的混凝土钢筋保护层厚度均符合规范规定，碳化等级为轻微碳化。运行以来，溢洪道整体结构完整，无异常冲刷现象；溢流面虽局部存在渗水渗浆，但范围较小且状况稳定，不影响结构安全；下游泄洪冲刷区及两岸未出现异常冲刷现象，满足安全泄洪要求，溢洪道施工质量符合设计要求。
5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。运行以来，进水塔塔身水上部位混凝土结构完整，启闭房外观良好，进水口边坡稳定，输水系统进水口施工质量符合设计要求。
6.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次针对金属结构开展闸门腐蚀状况、主要构件钢板厚度、焊缝质量、止水橡胶硬度及启闭机电动机电气参数、绝缘电阻、坝区接地电阻等检测项目，主要结果为：溢洪道工作闸门与进水口事故闸门涂层厚度为350μm～1067μm，生态放空管涂层厚度为435μm～674μm，分别满足350μm、260μm的设计厚度要求；结合外观质量检查，各金属结构腐蚀程度均评定为A级（轻微腐蚀）；各金属结构主要部件钢板实测厚度与原设计厚度相近；焊缝探伤一次合格率均为100%，焊缝内部质量优良；进水口事故闸门止水橡胶邵氏硬度为65～75，


	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	不满足规范要求的60±5。溢洪道工作闸门、进水口事故闸门、放空管事故闸门启闭机绝缘电阻为87.2MΩ～677MΩ，坝区接地电阻阻值为2.1Ω，均分别满足规范大于1MΩ、不大于4Ω的要求；溢洪道工作闸门与进水口事故闸门启闭机平稳工作时电流不平衡度为0.6%～4.0%，满足规范小于10%要求。本次现场检查，各闸门外观完整、无明显变形，仅局部轻微锈蚀，整体工作正常；各启闭机及控制柜运行良好；水库采用双回路供电加备用电源的方式，可保障紧急情况下泄水闸门开启，本工程金属结构总体施工质量满足设计要求。
综上，工程质量满足设计和规范要求，目前大坝无明显质量缺陷，处于正常运行状态，工程质量评为合格。

	
	运行管理评价
	1.水库管理机构健全、管理制度齐全，实际运行中各项制度执行情况良好，管理人员职责明晰。本工程管理范围与保护范围实施方案已获漳州市人民政府批复。
2.大坝水雨情监测设施设备齐全且使用正常；当前已布设的安全监测设施包括变形监测设施（含坝顶表面位移、坝体内部位移、坝基水平位移、坝基接缝变化与坝体分缝变化），渗流监测设施（含大坝渗流量、坝基扬压力、坝体渗透压力与绕坝渗流），应力应变监测设施（含坝体应力应变、钢筋应力与混凝土温度），环境量监测设施（含上下游水位、降雨量与气温），测点布置基本合理，绝大部分监测设施工作正常，仅内部观测设施存在坝体渗透压力部分测点失效、上廊道部分渗压计测值异常、坝体应力应变监测设施布置不合理等问题，但上述内部设施为施工期预埋不具备修复条件；此外，交通设施、通信设施、警报系统及防汛抢险储备物资均能满足大坝日常管理和防汛抢险的要求。下廊道引张线测点不在同一个水平直线上，不满足引张线工作要求，采用引张线法观测坝基水平位移不可行；下游水位测点位置偏高，平常运行时测不到数据，测点布置不合理，目前下廊道水平位移及下游水位监测设施已完成方案设计；下廊道部分渗压计测值异常。
3.水库制定的汛期调度运用计划及防洪抢险应急预案已通过福建省人民政府防汛抗旱指挥部批复；大坝安全管理应急预案已通过漳州市人民政府批复。水库调度规程已编制完成，尚未审批。
4.水库依据已审批的汛期调度运用计划规范开展调度运用工作，并按规范开展安全监测，及时掌握大坝安全性态。
5.水库能按要求制定维修养护计划，经费来源可靠，大坝能得到及时且完善的维修养护；现有缺陷尚不影响工程正常使用，大坝处于安全和完整的工作状态。水库自建成以来，最高库水位达199.50m（2024年11月30日），期间大坝运行无异常。
综上，水库管理机构与制度健全，管理人员职责较明晰；大坝管理设施满足运行要求；水库汛期调度运用计划及应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的汛期调度运用计划合理调度运用；安全监测工作符合规范要求，可及时掌握大坝安全性态；大坝能得到及时养护修理，处于安全和完整的工作状态；水库能按设计条件和功能安全运行，大坝运行管理评为规范。


	大坝安全分析评价
	防洪能力复核
	1.水库为大（2）型，工程等别Ⅱ等，主要永久性建筑物级别2级，坝型为碾压混凝土重力坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为100年，校核洪水重现期为1000年，满足现行规范要求，不需要调整，本次安全鉴定所采用的防洪标准与原设计一致。
2.本次安全鉴定将水文资料系列延长至2023年，采用瞬时单位线法复核设计洪水，复核成果较原初步设计低。出于安全考虑，坝址设计洪水成果无需调整，仍沿用原初步设计成果，即坝址100年一遇设计洪水洪峰流量为2000m³/s、1000年一遇校核洪水洪峰流量为2870m³/s。
3.水库按批准的调度运用计划执行调度，其泄洪建筑物的泄流能力满足安全泄洪要求，不会对大坝及下游河道安全产生不利影响，洪水可安全下泄。
4.水库洪水调度运用方式符合水库特点，满足大坝安全运行要求，不需要修订。
5.本次洪水调节计算成果较原初步设计成果低，出于安全考虑，本次复核坝前特征洪水位采用原初步设计成果，即设计洪水位201.07m、校核洪水位202.38m；其中校核洪水位及计算所需防浪墙顶高程204.14m均低于大坝实际坝顶高程204.30m，大坝现状坝顶高程满足规范要求。
综上，水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。

	
	渗流安全评价
	1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体以弱风化为主、局部强风化，岩体属Ⅱ～Ⅲ类且较完整，局部地质缺陷已完成相应工程处理，处理后无不稳定渗流薄弱带；坝基已按设计要求完成固结灌浆与帷幕灌浆处理，上述两种灌浆检查孔透水率均满足设计及规范要求，坝基施工质量经检查验收合格。通过监测资料分析，坝基扬压力总体满足规范要求，防渗帷幕效果良好，通过帷幕防渗可有效降低坝基扬压力，仅左岸3#坝段受地下水位影响、右岸11#坝段受地质因素影响，致相应部位扬压力测值偏高且范围小。根据现场查勘，两岸坝肩少量渗水初步判断主要为山体地下水，渗湿区域整体状况良好，未对大坝安全构成影响，不存在坝基渗漏问题。
2.两岸坝肩岩体弱风化、局部强风化，透水性以弱～微透水为主，右岸坝肩184.00m高程以上局部呈中等透水；坝肩采用帷幕灌浆处理，且向左右岸分别延伸10m、23m，延伸长度及灌浆成果均满足设计与规范要求。通过监测资料分析，两岸坝肩绕坝渗流测点测值稳定，且与库水位无相关性。根据现场查勘，两岸坝肩少量渗水主要为山体地下水，不存在绕坝渗流安全问题。
3.大坝为碾压混凝土重力坝，采用碾压混凝土防渗层防渗；坝体与坝基间已完成帷幕灌浆、固结灌浆及接触灌浆，确保坝体与坝基间的有效防渗接触；碾压混凝土抗压及抗渗能力均满足设计要求，坝体分缝、止水设计合理，施工质量合格；蓄水初期发现的廊道渗水渗湿问题已采用坝体灌浆防渗处理，处理效果较好达预期。结合监测资料及本次现场检查，坝体渗流压力小。大坝下游面及廊道基本干燥，排水设施排水通畅，坝体渗流稳定。
4.输水系统进水口采用岸塔式布置，钢筋混凝土结构，施工质量经验收合格。从运行情况来看，进水口运行正常，未出现异常渗流问题。
综上，大坝防渗和排水设施完善，设计与施工质量均符合规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力及渗流量变化规律正常；运行中无渗流异常现象，大坝渗流性态安全，评为A级。


	大坝安全分析评价
	结构安全评价
	1.根据2020年至2024年观测成果，坝顶视准线法水平位移测值-7mm～10mm（总变幅量5mm～13mm）、精密水准法垂直位移测值-4.9mm～11.0mm（变幅量3.5mm～11.4mm），测值均在合理范围，坝顶表面位移过程线总体稳定，无不利变化趋势；坝基接缝变形、坝体分缝变形、混凝土应力应变及钢筋应力测值亦稳定且在合理范围，无不利变化趋势。从运行情况看，大坝变形未发现异常，仅下游坝面存在施工期混凝土内外温差引发的温度裂缝，该裂缝已采取措施处理，处理后总体状况较好，仅16#、27#、30#三条开槽填充法处理裂缝的修补面层有脱落现象，不影响结构安全。
2.大坝稳定按抗剪断公式进行复核，基本组合工况下，坝基面、坝体层面最小抗滑稳定安全系数分别为3.08、3.81，均满足规范＞3.0要求；特殊组合Ⅰ工况下，坝基面、坝体层面最小抗滑稳定安全系数分别为3.00、3.72，均满足规范＞2.5要求，坝基面及坝体层面抗滑稳定均满足规范要求。各工况下，坝基面坝踵、坝趾及坝体层面上下游侧垂直应力均为压应力；其中坝基面压应力最大值1.61MPa，小于基岩允许承载力2.0MPa，坝体层面压应力最大值1.19MPa，小于混凝土允许抗压强度3.75MPa，坝基面及坝体层面应力均满足规范要求。
3.溢洪道的结构布置与泄流能力经复核均满足规范要求；各工况下挑距与冲坑深度的比值经复核亦大于规范要求值2.5，消能防冲安全。现场查勘显示，溢洪道各部位混凝土结构完整，下游泄洪冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力较强，无异常冲刷现象。结合上述复核与查勘结果，溢洪道泄流安全满足规范要求。

4.输水系统进水口的布置与结构设计符合规范要求；进水口顶部边缘至死水位的垂直距离为2.7m，满足规范最小淹没水深不小于2m的要求。基本组合工况下，进水口最小抗滑、抗倾覆、抗浮稳定安全系数分别为161、2.23、1.12，对应满足规范＞3.0、＞1.35、＞1.10要求；特殊组合Ⅰ工况下，最小抗滑、抗倾覆、抗浮稳定安全系数分别为1016、2.14、1.11，对应满足规范＞2.5、＞1.20、＞1.05要求，进水口整体稳定安全系数满足规范要求。现场查勘显示，进水口上部混凝土结构完整，启闭房外观良好，进水口边坡稳定。结合上述复核与查勘结果，进水口满足安全运行要求。
5.两岸未发现有影响大坝安全的不稳定结构组合，近坝库岸稳定。
综上，大坝应力与稳定、溢洪道泄流安全均满足规范要求，输水系统进水口满足安全运行要求，大坝整体无异常变形，近坝库岸稳定，大坝结构安全，评为A级。

	
	抗震安全评价
	1.工程区地震基本烈度为Ⅶ度，主要构筑物抗震按烈度7度乙类设防，符合规范要求。
2.大坝稳定按抗剪断公式进行复核，特殊组合Ⅱ工况下，坝基面、坝体层面最小抗滑稳定安全系数分别为2.95、3.54，均满足规范＞2.3要求。特殊组合Ⅱ工况下，坝基面坝踵、坝趾及坝体层面上下游侧垂直应力均为压应力；其中坝基面压应力最大值1.73MPa，小于基岩允许承载力2.0MPa，坝体层面压应力最大值1.16MPa，小于混凝土允许抗压强度3.75MPa，坝基面及坝体层面应力均满足规范要求。


	大坝安全分析评价
	抗震安全评价
	3.特殊组合Ⅱ工况下，输水系统进水口最小抗滑、抗倾覆、抗浮稳定安全系数分别为7、1.70、1.12，对应满足规范＞2.5、＞1.15、＞1.05要求，进水口整体稳定安全系数满足规范要求。
4.施工期坝基已完成固结灌浆、帷幕灌浆等处理，处理后岩体无压缩变形，坝基及坝肩无明显渗漏与渗透变形，基础处理措施得当；坝体体形布置合理，混凝土强度满足设计要求，分缝止水结构设计符合要求，大坝抗震措施满足相关规范规定。
5.输水系统进水口采用塔式结构，基础落于弱风化基岩，承载能力满足设计要求；塔身采用箱筒式结构，抗震性能良好；进水口混凝土强度符合设计指标，整体抗震措施满足相关规范规定。
6.近坝岸坡总体稳定，地震时仅局部可能发生小规模滑塌，对大坝安全影响较小。
7.工程防震减灾应急预案符合要求。

综上，大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。

	
	金属结构安全评价
	1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。
2.经复核，当前实际条件下溢洪道工作闸门、放空管事故闸门及输水系统进水口取水闸门、事故闸门的结构强度、刚度与稳定性均满足规范要求；输水系统进水口拦污栅从运行状况来看亦满足运行要求。本次安全鉴定针对金属结构，开展闸门腐蚀状况、主要构件钢板厚度、焊缝质量、止水橡胶硬度及启闭机电动机电气参数、绝缘电阻、坝区接地电阻等检测，其中金属结构腐蚀程度均评定为A级（轻微锈蚀）。目前，各闸门外观完整、无明显变形，仅局部轻微锈蚀，放空管出露部分及出口调流阀涂层完好，整体工作正常。存在的问题：进水口事故闸门止水橡胶邵氏硬度不满足规范要求。
3.经复核，各闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好、主要部件运行正常，保护装置与控制装置完整，接地系统安全可靠，整体工作正常；控制柜外观完好、内部布线较整齐且运行可靠。
4.水库采用双回路供电（市电、厂电各一路），另配置200kW、350kW柴油发电机组各1台作备用电源，分别用于溢洪道、输水系统进水口应急供电，供电安全有保障，可保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。
5.本工程于2020年3月下闸蓄水，金属结构已运行5年，未超过规定的折旧年限（30年），且运行与维护状况良好，可满足正常使用要求。
综上，大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为 “安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电安全可靠；金属结构运行与维护状况良好，金属结构安全，评为A级。


	工程存在的主要问题：
1.两岸坝体与山体接触部位局部渗湿。
2.溢流面局部存在轻微渗水渗浆现象。

3.金属结构局部存在轻微锈迹，进水口事故闸门止水橡胶邵氏硬度不满足规范要求。
4.坝基水平位移采用引张线法观测，但下廊道引张线测点不在同一个水平直线上，不满足引张线工作要求，坝基水平位移监测方法和设施不可行；下游水位测点位置偏高，平常运行时测不到数据，测点布置不合理；下廊道部分渗压计测值异常。
5.水库调度规程未审批。




	大坝安全类别评定：一类坝

	对运行管理或除险加固的意见和建议：
1.加强下游坝面裂缝及两坝端与山体接触部位渗湿观测，对溢流面渗水渗浆部位进行处理。
2.对金属结构进行除锈防腐处理，更换老化止水橡胶；加强金属结构与电气设备日常维护，定期开展安全检测。
3.对坝基水平位移、下游水位及渗压计等监测设施进行改造；定期开展变形、渗流、应力应变、环境量等必设项目监测，加强监测资料整编分析。
4.按有关规定完成水库调度规程报批工作；推进水库工程管理范围与保护范围验收。

	安全鉴定结论：
1.工程质量满足设计和规范要求，目前大坝无明显质量缺陷，处于正常运行状态，工程质量评为合格。
2.水库管理机构与制度健全，管理人员职责较明晰；大坝管理设施满足运行要求；水库汛期调度运用计划及应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的汛期调度运用计划合理调度运用；安全监测工作符合规范要求，可及时掌握大坝安全性态；大坝能得到及时养护修理，处于安全和完整的工作状态；水库能按设计条件和功能安全运行，大坝运行管理评为规范。
3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。

4.大坝防渗和排水设施完善，设计与施工质量均符合规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力及渗流量变化规律正常；运行中无渗流异常现象，大坝渗流性态安全，评为A级。
5.大坝应力与稳定、溢洪道泄流安全均满足规范要求，输水系统进水口满足安全运行要求，大坝整体无异常变形，近坝库岸稳定，大坝结构安全，评为A级。
6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。
7.大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为“安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电安全可靠；金属结构运行与维护状况良好，金属结构安全，评为A级。
综上所述，上存水库大坝安全类别综合评定为一类坝。




PAGE  
2

