
附件1
大坝安全鉴定报告书
             eq \o\ad(水库名称,　　　　　　)：   政和县宝岭水库  
            鉴定审定部门：    福建省水利厅   
             eq \o\ad(鉴定时间,　　　　　　)： 2025年 11月20日 

	水库名称
	宝岭水库
	所在地点
	政和县星溪乡九蓬村宝岭自然村

	所在河流
	松溪溪支流龙潭溪
	总库容
	1030万m3

	水库管理单位
	政和县龙潭溪水利水电有限公司
	鉴定组织单位
	政和县利局

	鉴定承担单位
	淮安市水利勘测设计研究院有限公司
	鉴定审定部门
	福建省水利厅

	工程概况：
宝岭水库是一座以发电为主、兼顾灌溉、供水、防洪等综合效益的中型水库，工程等别为Ⅲ等，大坝等主要永久性建筑物级别为3级，输水系统建筑物级别为4级，坝址位于政和县星溪乡九蓬村宝岭自然村，距政和县城关15.4km。工程于2005年3月开工，2006年11月通过下闸蓄水验收，2008年8月28日通过竣工验收，截至目前未开展续建或加固相关工程。水库安全鉴定情况如下：2015年3月完成首次安全鉴定，福建省水利厅以闽水农电〔2015〕4号文审定为二类坝。
水库所在河流为松溪支流龙潭溪，坝址以上控制流域面积72.7km²。水库原设计批复正常蓄水位335.97m（1985国家高程基准，下同），对应库容893万m³，兴利（调节）库容555万m³；死水位319.97m，对应库容338万m³；设计洪水重现期50年（P=2%），相应设计洪水位336.68m；校核洪水重现期500年(P=0.2%)，相应校核洪水位338.74m，总库容1030万m³。
水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水系统等建筑物组成。
大坝为双曲抛物线砌石拱坝，坝顶高程339.77m、最大坝高54.8m、坝顶宽度3m；起拱高程284.97m，拱冠梁剖面底宽11m，厚高比0.20，属薄拱坝；坝顶中心弧线长165.22m，拱顶中心角80.937°。大坝坝腹采用C15细骨料混凝土砌块石，上下游坝面设平均厚度0.5m的M15浆砌条石，且采用M15水泥砂浆进行深勾缝处理，坝基垫层采用厚度0.5m的C20素混凝土。
溢洪道为坝顶开敞式，布置于坝顶中部，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设3孔，采用WES型实用堰,堰顶高程330.97m，总宽26m、总净宽18m；出口反弧半径4m、挑角20º，鼻坎顶高程325.97m，溢流面采用C25钢筋混凝土结构；溢流段配置3孔露顶式平面工作钢闸门，孔口尺寸6m×5m（宽×高），每孔配备1台QPQ 2×160kN固定卷扬式启闭机，闸墩顶部设交通桥与启闭房，桥面与坝顶同高程。

输水系统进水口位于大坝左岸上游约200m处，采用竖井式布置。进水口底板高程307.97m，进口处设1道拦污栅与1道事故闸门。拦污栅倾斜布置，孔口尺寸3m×4m（宽×高），配备2台100kN手拉葫芦；拦污栅后设置1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸2.4m×2.7m（宽×高），配备1台QPK800kN固定卷扬式启闭机。
大坝放空管布置于左岸挡水坝段下部，采用坝内埋钢管，管径DN800mm，进口中心高程306.97m。钢管进口设1扇混凝土检修闸门，闸门尺寸1.1m×0.95m（宽×高），配备1台50kN手拉葫芦；出口处1台手动闸阀，用于控制生态下泄流量。
水库运行过程中存在的主要问题有：1）下游坝面300m高程上下拱圈普遍有白色钙质物析出，且周边局部存在少量渗漏；2）溢洪道工作闸门均未安装高度限位器，其中2#、3#工作闸门启闭机电动机由原设计的11kW更换为5.5kW，导致启闭机启闭速度较慢；3）10kV变压器与柴油发电机的布置不符合规范要求。

	大坝现场安全检查
	1.坝基和坝肩：
坝基、坝体与基岩接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基变形稳定。两岸下游岸坡岩体以弱风化岩体为主，岩体完整，两岸岩体无滑移、掉块等异常现象。

两岸坝基下游侧与坝体交界部位总体干燥，无异常渗漏现象。

2.大坝坝体：

坝顶混凝土路面平整，未发现裂缝、塌陷等现象；上下游侧护栏完整，无明显断裂、缺失及锈蚀等状况。
上下游坝面砌石砌筑质量较好，无明显裂缝，勾缝砂浆基本完整，未见明显缺失、脱落现象，仅上游坝面上部局部浆砌石存在表层砂浆剥落情况；下游坝面总体保持干燥，300m高程上下拱圈普遍有白色钙质物析出，其周边局部伴随轻微渗水痕迹，与上一轮安全鉴定现场检查结果基本一致，大坝下游面渗水渗浆区域整体保持稳定，无恶化趋势。
3.溢洪道：
上一轮安全鉴定记录的溢流面局部剥蚀问题已完成整改，当前溢流面及闸墩混凝土总体完整，无明显裂缝、渗水、冲刷破坏现象，中墩、溢洪道进口混凝土表面局部存在脱落；启闭房为简易铁皮房，结构不满足要求；启闭机平台、排架等混凝土结构总体完好，无裂缝、破损等异常情况。
泄洪冲刷区最深处实测坑底高程约285.35m，距坝脚约40m；该区域河床岩性为流纹质熔结凝灰岩，岩石坚硬且较完整，两侧岸坡岩体以弱风化、较完整为主，未发育不利于边坡稳定的软弱地质结构面；下游泄洪冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力较强，未见异常现象。
4.输水系统进水口：
进水口建筑物无倾斜和不均匀沉降，竖井上部混凝土完整，无明显开裂、破损及露筋等缺陷，仅排架混凝土表面局部存在砂浆剥落现象；启闭房外观基本完整，房顶局部钢筋裸露、粉刷层脱落，启闭平台梁下部存在局部箍筋外露及锈蚀问题，需纳入后续处置计划；进水口边坡以岩质边坡为主，边坡岩体未发育断裂构造，无滑移、掉块及坍塌等现象，整体稳定性良好。
5.金属结构及电气设备：
溢洪道工作闸门外观良好，涂层基本完好、局部轻微锈蚀，主要构件无明显变形，主要焊缝及热影响区无锈蚀、裂纹，止水设施总体完好，闸门整体工作正常；启闭机外观良好，涂层完整，减速器、制动器装配正常无缺件，钢丝绳固定良好且排列整齐，钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好，启闭机整体工作正常；控制柜柜体外观正常，表面涂层完整，内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠。存在的问题：3扇工作闸门均未安装高度限位器，存在安全风险，其中2#、3#工作闸门启闭机配置5.5kW电动机，无法满足原设计11kW的功率要求，导致启闭速度较慢；控制柜进出线电缆未穿管保护。
输水系统进水口拦污栅结构完好，无异常变形、断裂及破损等情况，满足运行要求。事故闸门通过锁定梁提至检修平台，外观良好，涂层整体完好、局部轻微锈蚀，主要构件无明显变形，主要焊缝及热影响区无锈蚀、裂纹，止水设施总体完好，闸门整体工作正常；启闭机外观良好，涂层完整，减速器、制动器装配正常无缺件，钢丝绳固定良好且排列整齐，钢丝绳、转动轮、齿轮等部位润滑良好；保护装置运行正常，启闭机整体工作正常；控制柜柜体外观正常，表面涂层完整，内部器件工作正常、布线整齐、运行可靠。控制柜进出线电缆未穿管保护。


	大坝现场安全检查
	放空管出露部分及闸阀表面涂层局部脱落、存在锈蚀，放空管与闸阀运行均正常，未发现漏水现象。
水库采用电网1回路供电，另在溢洪道启闭房及左岸上游约200m新建发电机房内，分别配备1台16.2kW和1台75kW的柴油发电机组作为备用电源，同时设有接地设施，供电有保障。10kV变压器与柴油发电机布置均不符合规范要求。
6.近坝库岸：
两岸近坝库岸以岩质边坡为主，未发现由不利结构面组合形成的较大不稳定体，自运行以来库区未见滑塌、失稳迹象，近坝库岸整体基本稳定。
7.管理设施：
大坝水雨情监测设施设备齐全、运行状态正常，数据采集与传输稳定。坝顶表面位移、环境量等安全监测设施工作正常，基本满足安全监测要求。
办公及管理用房结构安全，内部设施设备齐全，可满足大坝日常管理需求。
大坝的交通设施、通信设施、警报系统及防汛抢险储备物资，可满足大坝日常管理与防汛抢险需求。未配备泄洪预警设备。

	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	1.工程区域构造相对稳定，地震基本烈度为Ⅵ度；水库区周边山体雄厚，未发现通往库外的渗漏通道，无渗漏问题；近坝库岸以岩质边坡为主，未见滑塌与失稳迹象，整体基本稳定。
2.坝基岩性为流纹质熔结凝灰岩，岩体新鲜坚硬，河床段主要为Ⅱ类岩，两岸主要为Ⅲ类岩，局部地质缺陷处理措施合适，坝基开挖施工质量经检查验收合格。建坝期间对基础开展全面固结灌浆，共完成175孔并设置17个检查孔，检查孔透水率为0.23Lu～4.0Lu，满足设计透水率小于5Lu的要求；同时布设一排帷幕灌浆孔且向两岸延伸20m，共完成102孔并设置14个检查孔，检查孔透水率为0.14Lu～2.90Lu，满足设计透水率小于3Lu的要求；两岸开挖坝基坡度大于50°的陡壁面，基岩与坝体间已实施接触灌浆。水库蓄水运行以来，坝基及两岸坝肩无异常渗流现象，坝基与坝肩变形稳定，大坝基础处理满足设计要求。
3.大坝施工原材料合格，施工质量控制较完善；施工期间检测的坝体芯样抗压强度为14.7MPa～41.8MPa，平均抗压强度23.03MPa，强度保证率96.5%，质量等级良好；坝体共完成179孔压水试验，透水率为0.07Lu～0.768Lu，满足设计透水率小于3Lu的要求。运行以来，大坝整体结构完好，上游坝面上部存在局部砂浆剥落现象；下游坝面总体保持干燥，仅300m高程拱圈有析钙且伴局部渗水但无发展，上述缺陷对大坝安全影响较小，大坝施工质量总体符合设计要求。
4.溢洪道施工质量经检查验收合格。本次安全检测，溢洪道边墙、闸墩、溢流面、交通桥及启闭平台排架等混凝土抗压强度推定值为25.4MPa～31.2MPa，均满足设计C25混凝土强度要求；所测构件混凝土碳化深度均小于钢筋保护层厚度，碳化等级为一般碳化。运行以来，溢洪道整体结构完好，混凝土表面局部存在脱落；下游泄洪冲刷区及两岸岩体抗冲刷能力较强，未见异常现象，溢洪道施工质量满足设计要求。


	大坝安全分析评价
	工程质量评价
	5.输水系统进水口施工质量经检查验收合格。本次安全检测，进水口排架混凝土抗压强度推定值为28.1MPa，满足设计C25混凝土强度要求；所测构件混凝土碳化深度小于钢筋保护层厚度，碳化等级为一般碳化。运行以来，进水口竖井上部混凝土结构完整，启闭房外观基本完好，进水口边坡整体稳定，仅启闭房房顶及启闭平台梁存在局部钢筋裸露锈蚀现象，无重大安全质量问题，输水系统进水口施工质量基本符合设计要求。
6.金属结构制造、安装质量及启闭设备安装质量经检查验收合格。本次针对金属结构开展闸门腐蚀状况、材料检测、焊缝质量及启闭机电动机电气参数、绝缘电阻、接地电阻等检测项目，主要结果为：溢洪道工作闸门涂层厚度166μm～212μm，进水口事故闸门涂层厚度201μm，涂层厚度偏薄，不满足规范要求，结合外观质量检查，其腐蚀程度均评定为A级（轻微腐蚀）；各闸门主要部件钢板实测厚度与原设计厚度相近；焊缝检测合格；溢洪道及进水口闸门启闭机电动机三相电流不平衡度分别为1.2%～3.9%、2.0%，均满足规范小于10%要求；两者启闭机电动机绝缘电阻阻值分别为170MΩ～229MΩ、256MΩ，均满足规范大于1MΩ要求；两者启闭房配电柜接地电阻阻值分别为0.19Ω～0.22Ω、0.15Ω，满足规范不大于4Ω要求。本次现场检查，各闸门外观完整、无明显变形，仅局部轻微锈蚀，整体工作正常；各启闭机、控制柜运行良好；水库采用单回路供电加备用电源的方式，可保障紧急情况下泄水闸门开启；运行过程中虽暴露出部分质量问题，如溢洪道工作闸门启闭机无高度限位器、部分启闭机电机功率偏低致启闭慢、控制柜进出线电缆未穿管、10kV变压器及柴油发电机布置不规范，但本工程金属结构总体施工质量基本满足设计要求。
综上，工程施工质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。

	
	运行管理评价
	1.水库管理机构健全、管理制度完备，实际运行中多数管理制度能有效执行；工程管理范围与保护范围尚未划定，档案管理制度执行存在不足。
2.大坝水雨情监测设施设备齐全且运行正常；安全监测已布设坝顶表面位移、环境量等相关设施，测点布置基本合理且工作正常；交通设施、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资及办公管理用房可满足大坝日常管理与防汛抢险需求。存在的问题：未配备泄洪预警设备。
3.水库制定的汛期调度运用计划及防洪抢险应急预案已通过南平市人民政府防汛抗旱指挥部批复，水库调度规程与大坝安全管理应急预案已编制完成，尚未审批。
4.水库依据已审批的汛期调度运用计划规范开展调度运用工作。当前已布设的安全监测项目包括坝顶表面位移监测、环境量监测（含上游水位与降雨量），现有监测项目及观测频次基本满足规范要求。必设监测项目中缺少坝区气温监测；自动水位计不具备储存功能，部分水位监测资料缺失；监测资料整编分析工作未开展。


	大坝安全分析评价
	运行管理评价
	5.水库能够按要求制定维修养护计划，经费来源可靠，能开展必要的维修养护工作；现有缺陷暂不影响工程正常使用，大坝总体处于安全和完整的工作状态。水库自建成以来，最高库水位达336.90m（2016年6月23日），期间大坝运行无异常。
综上，水库管理机构与制度健全，管理人员职责较明晰；大坝管理设施基本满足运行要求；水库汛期调度运用计划及防洪抢险应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的汛期调度运用计划合理调度运用；安全监测工作基本符合规范要求，可及时掌握大坝安全性态；大坝能开展必要的维修养护工作，总体处于安全和完整的工作状态。鉴于水库调度规程与大坝安全管理应急预案未完成审批，安全监测工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。

	
	防洪能力复核
	1.水库为中型水库，工程等别Ⅲ等，主要永久性建筑物级别3级，大坝为砌石拱坝。原设计防洪标准设计洪水重现期为50年，校核洪水重现期为500年，满足现行规范要求，无需调整，本次安全鉴定采用的防洪标准与历次安全鉴定一致，均沿用原设计标准。

2.本次安全鉴定将水文资料系列延长至2024年，采用地区综合法复核设计洪水，复核成果较原初步设计低。出于安全考虑，坝址设计洪水成果无需调整，仍沿用原初步设计成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为542m³/s、500年一遇校核洪水洪峰流量为883m³/s。
3.水库按批准的调度运用计划执行调度，其泄洪建筑物的泄流能力满足安全泄洪要求，不会对大坝及下游河道安全产生不利影响，洪水可安全下泄。
4.水库洪水调度运用方式符合水库特点，满足大坝安全运行要求，不需要修订。

5.本次洪水调节计算成果较初步设计成果低，出于安全考虑，本次复核坝前特征洪水位采用初步设计成果，即设计洪水位336.68m、校核洪水位338.74m；其中校核洪水位及计算所需防浪墙顶高程339.65m均低于大坝实际坝顶高程339.77m，大坝现状坝顶高程满足规范要求。

综上，水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。

	
	渗流安全评价
	1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体新鲜坚硬，其中河床段以Ⅱ类岩为主，两岸以Ⅲ类岩为主，局部存在的地质缺陷已完成相应工程处理；坝基按设计要求开展固结灌浆，对左岸F1、F2断层、河床F3断层及局部破碎带适当加密；后续布设一排帷幕灌浆孔并向两岸延伸20m，固结灌浆与帷幕灌浆检查孔的透水率均满足设计及规范要求，施工质量经检查验收合格。根据现场查勘，坝基及两岸坝肩无异常渗流现象，下游山体基本干燥，不存在渗漏及绕坝渗流安全问题。
2.大坝为砌石拱坝，采用坝体自身防渗；坝体与坝基之间设置混凝土垫层，并通过固结灌浆及帷幕灌浆处理，有效保障了坝体与坝基接触面的防渗效果；施工期间经密度检测、压水试验及砌筑混凝土强度检测，坝体砌筑质量满足设计及相关规范要求。运行以来，下游坝面总体干燥，仅300m高程上下拱圈存在白色钙质物析出，且伴随局部渗水；该渗水渗浆区域长期保持稳定，未出现恶化趋势，对大坝渗流安全影响较小，且无新增渗水迹象，坝体渗流基本稳定。


	大坝安全分析评价
	渗流安全评价
	3.输水系统进水口采用竖井式布置，钢筋混凝土结构，施工质量经验收合格。从运行情况来看，该进水口运行正常，未出现异常渗流问题。
综上，大坝防渗设施完善，设计与施工质量均满足规范要求；鉴于运行中，大坝下游面300m高程拱圈虽有析钙现象且伴局部渗水，但渗水渗浆区域无发展趋势，尚不影响大坝安全，认为大坝渗流性态基本安全，评为B级。

	
	结构安全评价
	1.根据2020年至2025年的观测成果，坝顶上下游向水平位移测值为-4.73mm～5.83mm，总变幅量为6.84mm～10.59mm；垂直位移测值为-9.4mm～9.1mm，总变幅量为9.0mm～17.1mm；上述测值均在合理范围内，坝顶表面位移过程线总体稳定，符合大坝变形一般规律。从运行情况来看，大坝变形未发现异常情况。
2.大坝应力复核计算采用浙大ADAO软件，根据计算成果，拱坝周边最大主拉应力为1.02MPa，小于规范参考值1.10MPa；其他部位最大主拉应力为0.48MPa，小于规范参考值1.00MPa，坝体主拉应力满足规范要求。拱坝基本组合最大主压应力为2.04MPa，小于规范容许值4.10MPa；特殊组合最大主压应力为1.99MPa，小于规范容许值4.80MPa，坝体主压应力满足规范要求。
3.坝肩抗滑稳定计算采用刚体极限平衡抗剪断公式，根据计算成果，基本组合工况最小安全系数Kmin=3.21（大于规范要求值3.0），特殊组合工况最小安全系数Kmin=3.43（大于规范要求值2.5），均满足规范要求；结合现场查勘结果，坝肩处于稳定状态。
4.溢洪道的结构布置与泄流能力经复核均满足规范要求；各工况下挑距与冲坑深度的比值经复核亦大于规范要求值3.0，消能防冲安全；现场查勘显示，溢洪道各部位混凝土结构总体完好，下游泄洪冲刷区及其两岸岩体抗冲刷能力较强，未见异常现象；结合上述复核与查勘结果，溢洪道泄流安全满足规范要求。启闭房为简易铁皮房，结构不满足要求；溢洪道中墩、进口混凝土表面局部脱落。
5.输水系进水口的布置与结构设计符合规范要求；进水口顶部边缘至死水位的垂直距离为8.24m，满足规范最小淹没水深不小于2m的要求；现场查勘显示，进水口竖井上部混凝土结构完整，启闭房外观基本完好，进水口边坡整体稳定；结合上述复核与查勘结果，进水口基本满足安全运行要求。进水口启闭房房顶及启闭平台梁存在局部钢筋裸露锈蚀现象。
6.两岸近坝库岸以岩质边坡为主，未发现不利地质结构面；运行以来，库区未见滑塌、失稳迹象，近坝库岸整体基本稳定。
综上，大坝应力、拱座抗滑稳定及溢洪道泄流安全均满足规范要求，输水系统进水口基本满足安全运行要求，大坝整体无异常变形，近坝库岸整体基本稳定；鉴于溢洪道启闭房结构不满足要求、进水口混凝土局部存在缺陷，目前尚不影响工程安全，认为大坝结构基本安全，评为B级。


	大坝安全分析评价
	抗震安全评价
	1.工程区地震基本烈度为Ⅵ度，大坝抗震设防烈度为6度，符合规范要求；本工程主要永久性建筑物级别为3级，可不进行抗震计算。
2.大坝、溢洪道、输水系统进水口结构稳定，混凝土强度满足设计要求，抗震措施符合要求。
3.近坝岸坡总体稳定，无大规模的不稳定岩体。
4.工程防震减灾应急预案符合要求。

综上，大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。

	
	金属结构安全评价
	1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。
2.经复核，当前实际条件下溢洪道工作闸门及输水系统进水口事故闸门的结构强度、刚度与稳定性均满足规范要求；输水系统进水口拦污栅从运行状况来看亦满足运行要求。本次安全鉴定针对金属结构开展闸门腐蚀状况、材料检测、焊缝质量及启闭机电动机电气参数、绝缘电阻、接地电阻等检测项目，其中闸门腐蚀程度评定为A级（轻微锈蚀）。目前，各闸门外观完整、无明显变形，仅局部轻微锈蚀，整体工作正常。存在的问题：闸门涂层厚度均偏薄，不满足规范要求。
3.经复核，各闸门启闭机的启闭能力均满足要求。目前，各启闭机外观良好、主要部件运行正常、接地系统安全可靠，整体工作正常；控制柜外观完好、内部布线较整齐、运行可靠。存在的问题：溢洪道工作闸门启闭机均无高度限位器，存在安全风险；部分启闭机电机功率未达到原设计11kW（实为5.5kW），导致启闭速度较慢；控制柜进出线电缆均未穿管保护。
4.水库采用电网1回路供电，另在溢洪道启闭房及左岸上游约200m新建发电机房内，分别配备1台16.2kW和1台75kW柴油发电机组作为备用电源，供电有保障，可保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启。10kVA变压器安装高度及与围墙间的距离均不满足有关规范的安全距离要求，柴油发电机在通风、排烟、间距及消防方面的布置亦不满足规范要求，存在安全隐患。
5.本工程于2006年下闸蓄水，金属结构已运行19年，未超过规定的折旧年限（20年），且运行与维护状况良好，可满足正常使用要求。
综上，大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为 “安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电可靠。鉴于溢洪道闸门启闭机保护装置不全、部分启闭机电机功率不满足原设计要求、各闸门涂层厚度不满足规范要求且局部存在锈蚀现象，变压器及柴油发电机布置不规范，但尚不影响正常运行，认为金属结构基本安全，评为B级。

	工程存在的主要问题：
1.300m高程上下拱圈普遍存在白色钙质物析出，局部渗水。
2.溢洪道启闭房为简易铁皮房，不满足结构要求；溢洪道中墩、进口混凝土表面局部脱落。进水口启闭房房顶及启闭平台梁混凝土存在局部钢筋裸露锈蚀现象。
3.溢洪道闸门启闭机未安装高度限位器，2#、3#启闭机电机功率低于原设计指标；闸门涂层厚度不满足规范要求，局部存在锈蚀现象；控制柜进出线电缆未穿管保护；10kV变压器及柴油发电机布置不规范。
4.安全监测项目缺少坝区气温监测；自动水位计不具备储存功能，部分水位监测资料缺失；监测资料未开展整编分析工作。
5.大坝未配备泄洪预警设备；水库调度规程及大坝安全管理应急预案未审批；水库管理范围与保护范围的确权划界工作未完成。


	大坝安全类别评定：二类坝

	对运行管理或除险加固的意见和建议：
1.加强大坝下游坝面的渗漏观测，对坝体渗漏部位进行防渗处理。
2.拆除溢洪道铁皮启闭房改为钢筋混凝土框架结构；对混凝土缺陷部位进行补强修复。
3.完善启闭机保护装置，更换不满足要求的启闭机电机；对闸门进行除锈防腐处理；对控制柜进出线电缆采用穿管保护措施；规范变压器及柴油发电机布置；加强金属结构与电气设备日常维护，定期开展安全检测。
4.大坝增设坝区气温观测设施，升级改造自动水位计；定期开展大坝变形、环境量等必设项目监测，加强监测资料整编分析。
5.配备泄洪预警设备；按有关规定完成水库调度规程与大坝安全管理应急预案审批；开展水库工程管理范围和保护范围划界工作。

	安全鉴定结论：
1.工程施工质量基本满足设计和规范要求，运行中虽暴露局部质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。
2.水库管理机构与制度健全，管理人员职责较明晰；大坝管理设施基本满足运行要求；水库汛期调度运用计划及防洪抢险应急预案等已制定并完成批复，且能依据审批后的汛期调度运用计划合理调度运用；安全监测工作基本符合规范要求，可及时掌握大坝安全性态；大坝能开展必要的维修养护工作，总体处于安全和完整的工作状态。鉴于水库调度规程与大坝安全管理应急预案未完成审批，安全监测工作存在不足，大坝运行管理评为较规范。
3.水库防洪标准及大坝抗洪能力均满足规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。

4.大坝防渗设施完善，设计与施工质量均满足规范要求；鉴于运行中，大坝下游面300m高程拱圈虽有析钙现象且伴局部渗水，但渗水渗浆区域无发展趋势，尚不影响大坝安全，认为大坝渗流性态基本安全，评为B级。
5.大坝应力、拱座抗滑稳定及溢洪道泄流安全均满足规范要求，输水系统进水口基本满足安全运行要求，大坝整体无异常变形，近坝库岸整体基本稳定；鉴于溢洪道启闭房结构不满足要求、进水口混凝土局部存在缺陷，目前尚不影响工程安全，认为大坝结构基本安全，评为B级。
6.大坝结构强度满足规范要求，采取的抗震措施合适，大坝抗震安全，评为A级。
7.大坝金属结构布置合理，设计、制造及安装均符合规范要求；安全检测结果为 “安全”；闸门强度、刚度及稳定性的复核计算结果满足规范要求，启闭机启闭能力亦满足要求；工程配备备用电源，供电可靠。鉴于溢洪道闸门启闭机保护装置不全、部分启闭机电机功率不满足原设计要求、各闸门涂层厚度不满足规范要求且局部存在锈蚀现象，变压器及柴油发电机布置不规范，但尚不影响正常运行，认为金属结构基本安全，评为B级。
综上所述，政和县宝岭水库大坝安全类别综合评定为二类坝。




PAGE  
2

