2026年度福建省水利先进实用技术推广指南及产品目录

| 序号 |  | 技术（产品）名称 |  | 技术（产品）简介 |  | 适用范围 |  | 持有单位 及联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - FT202601 |  | 水利遥测终端机TY511 |  | 该产品依据国家水文水资源认证标准自主研发，集视频监控、数据采集与5G/4G无线通信于一体，专为水文/水资源监测场景设计。设备具备数据采集、本地存储、显示、控制、报警及远程传输等综合功能。接口丰富，支持翻斗式雨量计、RS232/485、模拟/开关量、SDI、格雷码等，可接入雨量、水位、水量、水质等多类传感器；同时支持4路图像抓拍与外接显示屏，实现数据可视化。通信规约全面适配SL651-2014、SL/T427-2021、SZY206-2016等水文水资源标准，采用多中心设计，数据可同时上报省、市、县级平台，满足多级监管需求。 |  | 适用于各种水利信息化建设领域，如水文、水资源、水环境、水污染、山洪灾害、水库安全、大坝安全的远程测控领域。 |  | 厦门计讯物联科技有限公司 卢惠铃 18650800604 |  |
| - FT202602 |  | 高压电机宝塔结构 绝缘自动检测装置 |  | 该装置集成高压隔离、传感与数据处理技术，安装于开关柜电缆室或电机电缆箱，与高压电机挂网同步运行，替代人工实现绝缘状态自动检测。可接入后台自动化系统，实现数据远传及远程启停控制，支撑无人值守和高压电机精细化管理。 技术参数： a.工作电源：AC220V； b. 产品的运行环境：温度：-20℃～+80℃；湿度：∠90%RH，无结露； c. 产品测量参数：测试范围：1MΩ～150000MΩ； 1～100MΩ范围内，分辨率为0.1MΩ； 100～999MΩ范围内，分辨率为1MΩ； 1000～9999MΩ范围内，分辨率为10MΩ； 10000～150000MΩ范围内，分辨率为15MΩ； |  | 适用于大中型管排涝泵站高压电机绝缘检测。 |  | 江苏鑫洋智能电力科技有限公司 李长明 18118379779 |  |
| FT202603 |  | 基于瞬变电磁法的堤坝隐患诊断技术 |  | 该技术来源于浙江省水利科技计划重点项目，基于瞬变电磁原理，通过不接地回线向地下发送一次脉冲磁场，研究二次涡流场的时空分布规律，发明了小盲区零磁通浅层线圈，利用发射线圈内外一次场方向相反的特性，当内外部一次场磁通量幅值相同时实现零磁通状态，有效消除互感干扰。该技术具有横向分辨率高、探测速度快、操作简便等优势，穿透高阻层能力强。 核心指标：零磁通浅层线圈盲区深度低于5m，发射半径0.25m，内部接收半径0.175m，单点探测时间20ms，体积效应小，横向目标偏移量为0m。该技术建立了集信号采集、数据处理、成果分析于一体的探测体系，适用于堤防渗漏隐患诊断、汛期应急抢险及江河堤防巡堤体检。 |  | 适用于水库堤防渗漏隐患安全诊断及应急抢险快速探查，尤其适用于地表硬化、高阻屏蔽及场地有限等复杂工况。 |  | 浙江广川工程咨询有限公司 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） 谭磊 15858143405 |  |
| - FT202604 |  | 土石坝渗透破坏时移并行电法监测技术 |  | 该技术源于浙江省基础公益研究计划项目、浙江省属科研院所专项等，针对传统监测手段连续性差、覆盖面窄、时效性不足的局限，利用电阻率动态监测技术精细追踪隐患区电阻率演化，实现对坝体渗透破坏过程的精准感知。采用并行多通道同步采集，一次测量可获取自然电位、一次场、二次场等多参数，全场数据量达常规高密度电法的1365倍。64通道采集仅需96秒，监测间隔可控制在5分钟内，结合深度学习算法可识别深度50米以内的隐患体。系统支持4G/5G/光纤远程传输，配套云平台具备数据自动清洗、处理、展示与预警功能，实现渗流场全天候动态监测。 |  | 适用于水库、堤防、基坑等工程的渗漏隐患时移电阻率监测。 |  | 浙江广川工程咨询有限公司 浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院） 谭磊 15858143405 |  |
| - FT202605 |  | 水利工程白蚁磁感应自动化监测与防治技术 |  | 该技术通过电磁感应非环路通断技术来判定白蚁是否出现，预警后及时布置饵剂实现白蚁精准灭杀。该技术的监测准确率达到95%以上，电子触发模块防水等级达到IP68级，模块使用寿命5年以上。通过该项技术的1—2年精准灭杀治理，能有效管控白蚁群体规模，达到萎缩巢群、彻底灭治白蚁的效果。 主要性能指标：（1）壳体模块使用时限达10年以上；（2）信号采集模块实现IP68级防水封装，电池运行使用寿命3年以上；（3）信号集中与传输模块支持单基站，通信可控距离3000米以上；（4）管理软件平台：支持分级管理软件系统接收监测点信号、白蚁监测结果数据等信息。支持后台卫星图定位功能，支持手机报警提醒功能。 |  | 适用于水利工程白蚁自动化监测与防治。 |  | 浙江鼎昆环境科技有限公司 福州市闽安有害生物防治有限公司 林逸婷 18960588803 |  |
| - FT202606 |  | 智慧农饮管控平台 |  | 该技术通过开发单村水站管控图形组态软件，利用数字孪生技术构建单村水站“四全、四制、四预、四管”管理矩阵，实现监管全覆盖，要素全掌握，管控全天候，管理全流程。该平台构建集实时监控、预警预测、日常巡查、维修养护、供水服务于一体的农饮水管控平台全链条功能；系统构建“端+云+链”智慧水务生态，实现水站运行数据实时远传与手机端远程监控；设备端与平台端同步报警机制，配合“一小时响应”应急机制，可提升运维处置效率，实现“指尖治水”的现代化管护模式。 性能指标：产品稳定运行30天以上；支持同时100人访问。虚拟模型与现实物理对象之间的一致性和准确性达到95%以上。 |  | 平台服务各级供水管理单位，适用于“县域统管、专业运维”模式的农村供水项目，覆盖单村/联村水站、乡镇水厂等。 |  | 浙江钱江水利供水有限公司 郑夏琼13588147278 |  |
| - FT202607 |  | 禁爆区气胀致裂法破岩技术 |  | 该技术以高压气体和冲击波综合作用理论为基础，将汽车空气气囊产气技术创新应用于石方开挖，解决禁止爆破区域石方开挖超低效率、超高成本的难题。关键技术：1）发明了气胀致裂法破岩技术，解决了禁爆区传统非爆开挖施工成本高、施工进度慢的技术难题。2）通过反演修正爆轰产物状态方程，构建数值模型，模拟了裂纹扩展与损伤演化，验证了低振动、高可控破岩机制。3）发明了破岩气体发生器，采用独立可拆装式的三级产气结构，解决了传统预生产高压气体灌装、存储、运输容易产生爆炸的安全难题。 技术指标：振动速度0.1～0.5cm/s，日开挖量100~120 m³/天，大块率15%～25%，施工成本200~300元/m³。 |  | 适用于受保护水利水电工程的限制爆破区域石方开挖。 |  | 厦门安能建设有限公司、 华侨大学岩土工程研究所、 三明科飞产气新材料有限公司、 三明学院、 福建省恒鼎建筑工程有限公司 陈新泉13606096773 |  |
| - FT202608 |  | 河湖底泥污染原位智能采测设备 |  | 该产品基于长江科学院核心专利技术自主研发完成，获国家改善科研条件专项经费重点支持。 （1）装备由主采测系统、主控箱、样品箱等功能单元构成，集成上覆水隔绝、泥水界面精准定位、底泥孔隙溶液原位分层采测等关键核心技术。 （2）设备性能：水深5m内浅水环境，可稳定实现60cm深度底泥孔隙溶液的6层精准采测，分层精度10cm；常规理化指标现场检测≤1min，孔隙溶液采集量达100mL，可满足营养盐、重金属等多种污染物检测需求。 |  | 适用于浅水河湖（水深≤5米）底泥孔隙溶液原位分层采集，满足底泥常规理化指标快速监测以及营养盐、重金属等多种污染物指标分析需求。 |  | 长江水利委员会长江科学院 王振华 027-82820695 |  |
| - FT202609 |  | 白蚁查杀一体化智能监测装置 |  | 该装置是集可视化与远程消杀于一体的白蚁监测防治系统。通过白蚁引诱技术、可视化采集、4G高速传输、AI智能识别、低功耗设计等手段，实现对白蚁的实时监测与精准消杀，对堤防坝体等起到防护和消除隐患的作用。该技术实现“检查发现-危害治理-监测预警”的全链条规范化管理。采用多源数据融合控制器内核，搭载强化学习算法动态调控饵剂释放策略，结合全网通低功耗通信实现多模式组网传输方式，可做到蚁情可视化巡查。白蚁监测客户端可在电脑和手机查看，让查看和管理更方便，并且可设置不同的管理权限，数据可对接省水库安全监测平台，无需人工现场查看，避免因人员专业性不足造成漏查漏报，同时省时省力。 |  | 可广泛应用于水利土石坝、河道堤防、灌区渠堤等场景。 |  | 湖北金蚂蚁环境科技有限公司 周胜18672764989 |  |
| - FT202610 |  | 河流声层析测流系统 |  | 该系统应用水声学层析技术，在观测水域布设多个声学基站，采用全向超声波换能器，形成多测线截面和截面内多路径的测量结构，对监测水域的流速进行高密度采样并融合分析，实现对河流全断面流速流量的直接、实时、精确测量。系统具有适应性强、精确度高、稳定性好、安装简便等特点，最大测流断面可达5km，受地形、流态、水位变幅影响小，几乎不受漂浮物、船舶及泥沙影响，无需定向校准，水毁后可快速恢复。 主要技术指标包括： 1. 适用河宽范围：50m～5000m 2. 换能器水平指向性：360°全向 3. 平均流速量程：±20.000m/s 4. 平均流速分辨率：1mm/s 5. 流量准确度：±5% 6. 最大声基站数：16，具有多声站组网测量、多测线数据融合功能，能适应流向变动的测流需求 |  | 适用于河宽50m～5000m各类河流、水库、湖泊等水体的流速、流量在线监测。 |  | 广州远动信息技术有限公司 刘华锋 13066378910 |  |
| - FT202611 |  | 单北斗测地型GNSS接收机 |  | 该产品使用深圳地环院自研的高精度GNSS定位模块，采用一体化结构设计，集成太阳能板、蓄电池等，可实现被监测体毫米级形变的自动、连续、全天候长期监测。支持2G/3G/4G/API全网通及北斗通信，产品内置MEMS传感器，输出倾角与加速度数据，还可接入摄像机，具备定时/触发采集现场照片及云平台实时查看视频图像功能，有效降低管理及运维成本。 功能特点： 1.单北斗接收机高度一体化，可连续工作30天； 2.硬件国密算法加密，数据安全传输； 3.毫米级静动解算自动互补，采用先进的 TDCP 技术，实现了静动态解算自适应切换； 4.智能远程控制，可通过云端平台实时查看监测数据，随时随地掌握监测体变形动态； 5.采用一体化防水、防尘设计，可适应复杂多变的位移监测环境。 |  | 适用于地质灾害监测、公路边坡监测、矿山安全监测、水库大坝安全监测、建筑变形及桥梁变形监测。 |  | 深圳市地质环境研究院有限公司 刘永佳 1858861777 |  |
| - FT202612 |  | 边坡多参数智能监测仪 |  | 该产品采用LORA/NB-IOT/WAPI低功耗传输技术，小型化设计，即装即用。集成高精度角度、位移、加速度传感器及北斗、GPS模块，支持近场通信，可精准监测倾角、振动、拉线位移等参数，适用于复杂环境下的长期监测。 功能特点： 1. 集拉线、倾角、温度、加速度、振动、蜂鸣报警器等多传感器协同工作，一体化、高集成、高精度、低功耗； 2.实时监测倾角变化、加速度变化等数据，支持长期固态存储； 3. 支持LORA/NB-IOT/WAPI/CAT1等通信方式； 4.监测数据实时上传云平台，实现远程监测，支持多种预警方式：现场声光报警、异地无线声光报警、云端后台预警等。 5.突发事件触发加密上报机制，持续超阈值变化继续加报循环，支持突发事件数据循环录播功能，24小时全天候监测，数据周期性上传。 |  | 适用于地质灾害、矿山边坡、公路边坡、水库大坝、桥梁、隧道、危房、建筑基坑安全监测。 |  | 深圳市地质环境研究院有限公司 刘永佳 1858861777 |  |
| - FT202613 |  | 智慧河湖管理系统 |  | 该系统以“全域感知-AI智能分析－协同管控”为核心技术体系，构建天空地一体化监测网络（融合卫星遥感、无人机、地面传感器及多部门业务数据），实现水质、水量、水位等全要素实时动态监测，形成“监测－预警－处置－反馈”的数字化治理链条。特点为突破传统单一监测局限，融合遥感+无人机+AI，实现自动巡河与事件分钟级预警模式。提升河湖监管效率，支撑“一河一策”精准治污。 |  | 适用于福建省内河湖长制管理、河湖巡查、水环境监管等。 |  | 厦门易景软件工程有限公司 方女士0592-5939566 |  |
| - FT202614 |  | 鸿蒙遥测终端机 |  | 该设备由福建万福信息自主研发，是基于鸿蒙 5.0的全国产化水利遥测终端，严格遵循SL651-2014水文规约，集采集、传输、控制、存储于一体。 核心特点：鸿蒙原生 + 国产处理器，自主可控；通过 43 项严苛测试，6KV 防雷、四级防护，稳定可靠；4G 全网通 + 有线 + 可选北斗三网备份，永远在线；支持远程运维、OTA 升级，本地屏键便捷调试。 核心功能：支持雨量、水位等多要素采集；8GB 存储可存 12 个月数据，断点续传；兼容标准规约，实现远程全生命周期管理；百兆网口支持视频联动。 关键指标：1GB 内存，宽压 9～30V，待机 ≤ 0.8W，工作温度 -20℃～+75℃，MTBF ≥ 25000 小时。 |  | 适用于水文监测、水资源管理、智慧灌区、防汛抗旱等水利场景，也可用于智慧供排水、智慧城市水环境与水利设施自动化监测。 |  | 福建万福信息技术有限公司 闫铁铮 18506012391 |  |
| - FT202615 |  | 茶果园坡耕地水土流失阻控“一体化”技术 |  | 该技术来源于“竹林经营与水土流失阻控关键技术与应用”项目，以坡耕地水土流失阻控关键技术为核心，创新融合道路与沟渠功能，构建茶果园坡耕地综合防治体系。①纵向生产道路采用条石铺设，两侧条石路肩兼作拦挡与排洪通道，实现“路即是沟”。②梯田内部生产便道以空心砖铺设，中间略低于两侧，回填碎石，排水时同时沉沙，形成“路下暗沟”。田面实施“前埂后沟”，台前空心砖为埂，台后竹节沟排水，在竹节沟与道路连接处设“高低砖”拦蓄后排放，实现“横纵联通”。③路侧及空心砖内回填土种植绿化，增加园面植被覆盖。④坡面山体排水管引流，降低滑坡风险，山脚配套沉沙池与蓄水池，汇集雨水用于灌溉，泥沙回填田面，水土循环利用。该技术通过路沟一体设计，实现暴雨径流清澈，有效阻控了暴雨对坡耕地的土壤侵蚀。 |  | 适用于茶果园水土流失治理。 |  | 福建省水土保持试验站、南安市水土保持工作站、泉州市水印生态农业有限公司 吴静玲 18810026140 |  |
| - FT202616 |  | “以草养茶”型水土保持“生态+ ”茶园构建技术 |  | 该技术核心在于遵循自然规律，筛选和保留本土优势地被植物，借助它们的竞争和适生优势，通过繁育和控杂（草）等手段，构建起以本土优势地被植物为主导的地表覆盖模式，达到“以草抑杂（草）、以草养茶、以草抑（害）虫、以草增（碳）汇”的目标，改善茶园的生态环境，提高茶叶的产量和品质，实现了茶园的可持续发展，为打造水保“生态+”茶园提供了新思路。 |  | 适用于茶园水土流失治理、“生态+”茶园构建和管理。 |  | 福建省水土保持试验站 福建师范大学地理研究所 南平市乡村振兴服务中心 南平市建阳天云茶业有限公司 林强 13850110322 |  |
| - FT202617 |  | 智慧型一体浸没式膜法水处理水厂装备 |  | 该设备技术以浸没式超滤膜物理截留为核心，融合云边协同、物联网等智能技术，采用模块化撬装、绿色短流程工艺，无需投加混凝剂，可实现水厂全自动运行与远程智能管控。 核心指标：日供水规模 30—50000m³；出水浊度≤0.2NTU；细菌、病毒去除率≥99.99%；吨水运行成本＜0.03 元；系统软件满足三级等保2.0 要求；支持移动端远程监控。 |  | 适用于农村小型集中供水、山区/丘陵分散供水，覆盖村镇、学校、景区、高速服务区等日供水≤1000吨场景，可用于新建水厂与老旧水厂工艺提标改造。 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司 曾伟平 13124015255 |  |
| - FT202618 |  | 水厂数字孪生软件 |  | 该软件为上海威派格自主研发的数字孪生软件，是基于数字孪生引擎研发，融合三维建模、GIS 空间数据、实时数据接入、仿真渲染等技术，对接厂区自控、视频监控、定位等多系统。系统以高精度三维建模为核心，采用 PBR 物理材质与动态全局光影渲染，支持多格式模型导入、GIS 融合与资源弹性分配，交互流畅。核心功能覆盖数字孪生一张图、线上巡检、安全管理、设备管理、工艺动画培训、场景特效，以及仿真渲染、数据接入等基础能力，实现全场景可视化管控。 性能指标：关键参数误差 ±1%，数据秒级刷新；构筑物精度LOD300、设备管线LOD400；分镜加载≤1秒，查询响应≤2秒，三维帧率≥30帧/s。 |  | 适用于城镇、工业园区、村镇各类净水厂，覆盖新建水厂数字化建设与老旧水厂智慧化升级。 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司 曾伟平 13124015255 |  |
| - FT202619 |  | 基于微流场－生物膜耦合的湖库铁锰原位生态修复与靶向控污技术 |  | 该技术秉持原位修复、生态协同理念，创新融合微流场与微生物生物膜技术，构建节能微氧－菌群定向固载－强化矿化氧化－污染物生态沉降一体化链式净化体系。通过仿生贝类生态礁石与底层液力传导装置，在底泥表面形成特异扩散流场，构建高溶解氧、高氧化还原电位的泥水微界面环境，在无扰动底泥前提下改善底层水体缺氧、弱酸劣态环境。依托礁石载体靶向富集噬铁锰等原位功能菌群，实现溶解性铁锰的高效吸附、矿化转化与自然沉降，完成内源铁锰污染物生态削减。 技术全程零化学药剂投加、无外来物种引入，铁、锰去除率分别可达20%—80%、30%—90%，治理后水质满足并优于饮用水源供水限值要求，具备全水深适应性，可广泛应用于各类饮用水源地水体净化治理。 |  | 适用于不同水深及面积的湖库（含饮用水源地）或流域，尤其是铁锰超标水体。 |  | 华川技术有限公司 李珊珊 15010283911 |  |
| - FT202620 |  | 高效防渗漏胶膜技术 |  | 该技术以 CPS 反应粘界面粘结为核心，整合基层处理、水泥砂浆过渡、胶膜卷材反应粘结，形成一体化新型防渗体系。专为水库、输水渠道、隧道、蓄水池、污水池等水利设施打造，针对性解决长期渗漏问题。依托 CPS 新材料界面反应粘结工艺，实现结构、胶料、卷材三层皮肤式紧密复合，消除界面缝隙与窜水通道，彻底改善传统防渗材料脱粘窜水、老化开裂等缺陷，有效提升水利工程防渗节水能力与长期运行耐久性。 该技术由两种具体产品支撑，分别是能反应粘系列防水卷材和SF-CPS反应粘结型混凝土防水防护用胶膜卷材，技术性能指标：拉力≥450N/50mm，浸水剥离强度≥1.5N/mm，耐高低温（-40℃~80℃）、耐酸碱腐蚀、抗老化、抗穿刺、适应基层变形。 |  | 适用于水利大坝迎水面防渗、输水渠道、输水渡槽、输水涵洞、蓄水饮用水池等渗漏修复、节水改造工程。 |  | 西牛皮防水科技有限公司 黄翠兰 15960809919 |  |
| - FT202621 |  | 不锈钢供水管材及管件 |  | 该产品以 304、316L 奥氏体不锈钢为基材，专供饮用水、直饮水、热水输送，广泛应用于建筑供水、二次供水、城乡供水一体化及公共直饮水项目。 1、304 适配内陆常规冷热水；316L 抗氯离子腐蚀，适合沿海、温泉等高盐环境，严禁 201、430 非标材质，规避水质风险。管材氩弧直缝焊接，经退火、探伤、水压测试，内壁抛光酸洗钝化，抑制重金属析出，不易结垢生菌，执行GB/T 29038-2024、GB/T 17219-2025。 2、以双卡压连接为主，大口径采用承插、沟槽、法兰，洁净场景用快装卡箍。管材无塑化剂，耐-20℃~110℃，抗水锤，寿命70-100年，输水阻力小，可全回收，属绿色建材。 |  | 适用于城乡供水一体化管网建设运维； 水利灌溉、引调水复杂管线铺设。 |  | 福建晟达通节能科技有限公司 周张辉 13799958335 |  |
| - FT202622 |  | 双面不锈钢复合钢管 |  | 该产品为福建允升复合材料科技有限公司自主研发，采用真空热轧冶金复合、气体保护焊等核心工艺，以碳钢为基层，304/316L等不锈钢为内外复层复合成型。 产品特点：内外防腐、强度高、卫生环保、寿命超50年；在相同工况下可减少50%以上用钢量、85%以上不锈钢量，综合成本下降45%以上。 核心功能：耐腐蚀、抗高压、内壁光滑流阻小、无水质二次污染，适配水利等涉水场景。 关键指标：屈服强度≥410MPa，抗拉强度≥580MPa；管道规格覆盖 DN150~DN1600，最大长度 12 米。 |  | 适用于水利项目管道工程。 |  | 福建允升复合材料科技有限公司 林毓栋 13015761231 |  |
| - FT202623 |  | 自愈合抑温防水复合材料 |  | 该产品是以络合结晶组分、活性催化物质和水化热调控材料为主要成分制成的一种新型抗裂防渗材料。核心技术为：水化热缓释调控抗裂技术和裂缝自愈合自修复技术。 特点：1）自愈合修复：可自修复0.6mm以下混凝土裂缝。2）温控效果：水泥水化热可降低30%以上，混凝土内部水化温升降低6~12℃。3）抗渗性能：C35混凝土抗渗等级≥P20。 功能：该产品掺入混凝土中可有效降低水泥水化速率和水化放热峰值，降低混凝土温度收缩裂缝发生风险；同时活性催化物质具有较强的渗透性，能与水泥水化产物发生反应生成针晶状物质，填充堵塞混凝土内部毛细孔隙。 指标：满足《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB 18445-2025）和《混凝土抑温抗裂防水剂》（T/CECS10270-2023）两个标准的所有指标要求。 |  | 适用于大体积混凝土结构、水下厂房混凝土结构抗裂防渗、输水隧洞防裂抗渗等。 |  | 浙江研翔新材料有限公司 曾志勇15967096039 |  |
| - FT202624 |  | 集成DMA的自诊断与仿真功能的电磁流量计 |  | 该技术依托法拉第电磁感应流量测量原理，融合DMA分区计量、全维度自诊断及多维度仿真技术，集成精准计量、状态监控、调试优化、漏损定位一体化能力。依托电磁感应实现流量精准测量，搭载全方位自诊断系统，实时监测励磁、电极、介质、供电、通讯、温湿度及磁场环境，自动识别空管、磁干扰、硬件与通讯故障，实时纠错稳压，保障设备长效可靠、数据准确。内置仿真功能，可模拟励磁时序、信号输出与通讯工况，校验设备线性度及负载性能，大幅简化现场调试与参数配置。结合DMA分区计量，将供排水管网拆分为独立单元，联动流量、压力、用水数据综合研判，高效评估管网漏损，快速锁定漏损点位，兼具计量精准、运行稳定、运维简易、控损高效的综合优势。 |  | 适用于市政供水、工业工艺管道、污水处理、商业及产业园区管网，实现流量计量、漏损定位与稳定运行保障。 |  | 上海肯特仪表股份有限公司 高婕 15950086873 |  |
| - FT202625 |  | 支持反向瞬时精准计量的低功耗电磁水表 |  | 该技术以法拉第电磁感应原理为核心，结合先进信号处理与励磁技术，实现正、反向流量瞬时精准计量。产品始动流速低至0.001m/s，计量精度高，可覆盖微流量至大流量全工况，尤其适配低流速场景。内置高灵敏度传感器阵列，同步采集双向瞬时流量、管道压力、介质温度、电导率、浊度等参数，构建“流量－压力－水质”三维监测体系。集成AI算法与边缘计算，可实时识别管网波动、非法取水导致的微小反向流，预测水质突变等隐患，实现秒级自诊断，故障响应时间从48小时缩短至1小时内。依托NB-IoT/GPRS通信，实时推送异常定位与告警信息。设备低功耗稳定运行，支持远程在线监测，突破传统单一计量模式，为智慧水务提供管网全维度智能诊断能力。 |  | 适用于城市供水管网、老旧小区、商业区及二次供水设施，覆盖学校、医院等水质敏感区域。 |  | 上海肯特仪表股份有限公司 高婕 15950086873 |  |
| - FT202626 |  | 排水管网监测终端仪 |  | 该设备是一款集成了传感、采集、传输、供电单元，实现城市地下管网全场景自动化监测，适用于城市雨污水管网、入河排口等场景开发的在线监测设备，产品具备防护等级高、运行稳定、维护成本低、兼容性强等特点，功能如下：（1）液位监测。通过液位传感器实时测量排水管网内的水位高度，进行预警防范；（2）流量监测。测量排水管网中的水流与流向，辅助判断是否存在管道堵塞、破损等问题；（3）水质监测。检测排水管网中水体的各项水质参数，确保排放的污水符合环保标准；（4）数据传输与存储。将监测到的液位、流量、水质等数据通过无线通信实时传输到监控中心；（5）异常告警。当监测数据超过预设的阈值时，自动发出报警信号。 |  | 适用于城市雨污水管网、入河排口等场景的排水管网健康监测与故障诊断。 |  | 北京博雅天安信息技术有限公司 徐能通 15305910521 |  |
| - FT202627 |  | 2000HDBX立式潜水混流泵 |  | 该产品依托CFD流体仿真优化的专属水力模型，整机运行效率达86.4%。采用IP68最高防护等级设计，具备极强的水下密闭性与环境适应性，可长期潜入水下稳定运行，无惧汛期淹泡、潮湿腐蚀等恶劣工况。突破传统泵类“被动运行、人工运维”的模式，搭载物联网感知模块与智能控制系统，实现全参数实时监测、故障预警、远程调控一体化。产品由高速电机、行星齿轮箱、水泵机构（系统）组成，采用了可装配式叶轮毂、机组防转结构的设计，解决了高速大功率电机安全稳定运行和叶轮便捷维护问题，进一步实现了立式潜水电泵大型化。产品具有启动稳定、叶轮维护便捷和机组安全可靠等特点。 |  | 适用于防洪排涝、引水调水、防灾抗灾、市政排水。 |  | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 张娇娇15156082077 |  |
| - FT202628 |  | 受损河湖生态空间结构重塑与功能提升关键技术 |  | 该技术针对河湖生态空间普遍存在的结构受损、生态功能退化、生态服务价值转化不充分等问题，研发了受损河湖生态空间结构重塑与功能提升关键技术，主要包括两大核心技术：河湖岸线生态要素耦合重塑技术和植物协同式水质功能提升技术。 （1）挖掘岸带横、纵向立体空间，在传统植物缓冲带的基础上，研发了面源水体双源净化的水岸生态要素耦合重塑技术，克服了传统植物缓冲带占地大、抗冲击能力弱、拦截效果差的弊端。 （2）利用低碳环保原料，研发了“环境友好型净水剂先锋投加－植物修复逐次提升”的植物协同式水质功能提升技术，解决了常规净化剂风险大、成本高、生物净化效果弱、植物修复维持难的难题。 |  | 适用于受损河湖生态空间的生态复苏。 |  | 长江水利委员会长江科学院 贾宝杰 13554198866 |  |
| - FT202629 |  | “S”形弯曲溢洪道导向消能技术 |  | 该技术源于城际铁路建设占用溢洪道引发的泄洪安全课题，针对临时度汛通道“S”形急弯、陡坡、流态恶劣等难题，研发形成一套弯道溢洪道联合消能导流技术体系。其核心特点包括：弧形导流墩实现弯道分流，配合消能尾坎均衡横向流速分布；多道斜底槛逐级调整流向，抑制弯道水流叠加；变坡式台阶陡槽，适应地形陡缓变化，从而实现高效消能与出流平顺。功能上，成功将临时弯道改造为永久泄洪通道，过流能力满足原溢洪道设计标准，流态平稳，消能率显著提升，下游冲刷明显减弱。本技术综合运用多种简易工程措施，针对性强、改造成本低，形成了城市建设占用泄洪工程后弯道改建的系统性解决方案，具有明确的示范作用和推广价值，尤其适用于山区狭窄地形条件下临时通道的永久化改造。 |  | 适用于解决工程区域范围小、边界制约因素多、地形不规整的泄洪难题。 |  | 福建省水利水电勘测设计有限公司 柯明辉 13905026348 |  |
| - FT202630 |  | 基于人工智能的水利数据智能清洗关键技术 |  | 该技术针对水利数据“统而不通、汇而不慧” 的痛点，构建了一套融合规则与人工智能的智能清洗技术。融合“通用规则+专用规则”理念，针对水利领域的多种场景建立了监测站点的“一站一规则” ，并与 LSTM 时序模型结合，构建了“规则约束+深度学习”双驱动异常识别机制，可实现多源数据接入、规则处理、深度识别、结果验证反馈的流程闭环。技术运用后，异常数据检测准确率显著提升，能够实现数据清洗秒级响应，自动化流程减少80%以上人工工作量。 |  | 适用于水文监测、防洪调度、水资源管理、数字孪生水利等场景，支撑省、市、县级水利部门及工程管理单位的数据治理工作。 |  | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 福建省洪水预警报中心 福建省闽江流域中心 王璠 18258734394 |  |
| - FT202631 |  | DeepSeek大模型在水库运行管理平台融合应用技术 |  | 该技术基于本地化私有部署 DeepSeek 大模型，融合 RAG 检索增强生成技术，整合水库全域数据构建本地知识库；深度融合《融合先验信息与深度学习的小样本水文建模》GCN 核心算法，将水文物理规律与 AI 模型耦合，强化小样本场景下径流模拟与洪水预报能力。 产品特点：采用 “AI 驱动 + 矩阵平台” 双引擎架构，数据本地部署、安全可控；智能交互、语义理解、自动研判，实现水库管理从被动响应到主动智治。 核心功能：覆盖智能问答、一键报汛、一键体检、一键巡检、一键预警、一键匹配、一键办公；支持文档自动入库、知识检索、工作自动派单、报告生成。 关键指标：数据查询响应＜1 秒，问答准确率＞90%；5% 极小样本下水文模拟纳什效率系数≥0.86，精度显著优于传统水文模型。 |  | 适用于水利工程运行管理场景，覆盖数据检索、安全监测、日常运维、防汛预警、知识文档、资料整理等工作场景。 |  | 福建中锐网络股份有限公司 李红17759232230 |  |
| - FT202632 |  | 装配式聚氨酯碎石生态护坡 |  | 该产品利用功能性聚氨酯的环保性和高分子稳定性，选配特定级配集料，按一定掺入比拌和制作成高孔隙高强的装配式空间结构，与垫层、基层和护脚等组合成新型生态护坡结构。新结构具有生态效果好、消减波浪能量、适应高速水流冲刷、施工便捷等优点，针对复杂水力作用下的海堤生态防护、河湖生态防护等生态护坡工程以及应急抢险工程具有不可替代的技术优势。产品结构孔隙率40%～50%，适应环境温度-40℃~100℃，结构抗压强度大于2MPa，结构抗折强度大于1.2MPa，抵御有效波高5m，抵抗水流冲刷能力5m/s，紫外线耐受大于12000小时，冻融循环大于50次，海水侵蚀80年，结构设计年限50年。 |  | 适用于海堤、河湖、水库边坡、航道整治、生态修复，以及海岸侵蚀防护、潮间带栖息地修复等； |  | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院；福建省水利水电工程质量技术站 焦志斌 13951829299 |  |
| - FT202633 |  | 大坝水下结构病害智能视觉检测与数字孪生系统 |  | 该产品是面向大坝水下结构巡检的智能视觉检测与数字孪生系统。设备深度融合轻量化水下机器人、深度学习视觉模型与三维仿真技术，集图像采集、画质复原、病害量化与孪生建档于一体。针对高浊度、低照度水下工况，系统内置增强算法实时进行视频去模糊与色彩补偿；结合多维特征联合辨识技术，非接触式自动识别裂缝等缺陷并精准量化其几何尺寸。依托实测量化数据，系统进一步构建大坝水下结构三维模型，并结合数值模拟技术将病害特征映射至数字孪生体，实现对大坝整体结构安全性的动态推演与健康评估。该系统全面替代传统高风险潜水作业，实现检测数据客观可追溯，为水利设施除险加固与数字孪生底座建设提供核心技术支撑。 |  | 适用于水库大坝、水闸、堤防等水下结构的安全巡检与病害量化评估。 |  | 福州大学 林川 0591-22865365 |  |
| - FT202634 |  | 大坝安全监测与变形智能预测预警系统 |  | 该系统面向大坝安全监测与预警，搭建集物理机理建模、先进信号处理与深度学习技术于一体的智能化变形预测与评估平台，服务于大坝结构的状态诊断、趋势预测与预警决策。围绕大坝变形预测预警这一核心目标，系统形成涵盖大坝变形长期预测、滞后效应分析、多步预测、异构监测数据重构及多测点时空协同预测等方面成套技术体系，构建数据融合、特征挖掘、模型构建到残差校正的完整技术链条。平台综合考虑水位、温度、时效及滞后等关键影响因素，实现单测点与多测点变形过程的统一分析，支撑长期演化规律挖掘、短中期趋势研判、异常识别预警及监测成果的可视化表达。系统为重力坝、拱坝等各类混凝土坝的安全运行、日常维养与数字孪生建设提供了精准、可靠的量化支撑。 |  | 适用于水库大坝、拱坝、重力坝等混凝土坝工程的变形安全监测、状态评估与预测预警。 |  | 福州大学 苏燕 0591-22865365 |  |
| - FT202635 |  | 水文数据分析与质量控制系统 |  | 该系统依托自研物理先验质控体系，构建水文三元组数据图谱；融合深度学习、时空图卷积、生成对抗网络等 AI 算法，结合相似洪水推理、机理规律与数据驱动模型进行研发。 产品特点：以水文数据图谱为核心，贯穿全流程质控；采用 AI 自动处理 + 专家校核双循环机制，支持可解释数据插补与不确定性分析，分布式架构适配海量数据，兼顾机理约束与智能分析。 核心功能：水文知识图谱构建、AI 异常数据智能识别、多维数据校正与缺测插补、自动化质量校核、水文综合分析，赋能洪水预报与防汛调度应用。 核心指标：实现异常数据秒级定位，大幅压缩人工质控周期；支持十万级水文数据高并发接入，全面提升水文数据完整性、准确性与时序连续性。 |  | 适用于省市级水文局、水文分中心、流域管理机构、水库管理单位等水利业务部门。 |  | 福建中锐汉鼎数字科技有限公司 黄和瑞13559431584 |  |
| - FT202636 |  | 河湖库一体化监测感知平台 |  | 该平台紧扣水利部幸福河湖政策导向，技术源于自研核心算法与多领域技术集成，融合遥感卫星、北斗卫星、无人机、视频智能识别、AI大模型、物联网及5G等技术，构建“天空地水”全方位一体化感知体系。平台整合水文、水质、水生态及水域岸线等多源监测数据，具备全域覆盖、智能融合、精准预警、稳定可靠四大核心特点。核心功能涵盖实时动态监测、智能风险预警、污染溯源追踪、水域“四乱”识别、多源数据融合分析及可视化统筹管理。平台数据采集周期低至5分钟，数据有效率≥95%，在线设备存活率≥98%，预警信息秒级推送，系统全年综合可用率≥99%，可高效支撑河湖库精细化管控。 |  | 适用于全域河道、湖泊、水库、闸坝及水系连通区域，覆盖水文、水质、岸线、生态环境等监测场景。 |  | 四创科技有限公司 庄佳宝18050797968 |  |
| - FT202637 |  | 碳化硅陶瓷膜水处理系统 |  | 该产品是一种以碳化硅陶瓷膜为核心过滤元件的水处理系统。其过滤单元以碳化硅粉为原料、纤维素为辅料，采用混料、挤出成型、微波干燥、重结晶烧结、纳米涂覆等多道工艺成形，其高负电荷的膜表面，在较宽的PH范围内能保证膜表面耐污染且易清洗，具备耐腐蚀、耐高温、耐冲击、过滤高纯化及稳定亲水性等特点，可取代传统工艺中的自然沉降、溶媒萃取、树脂提纯、活性炭脱色等过程。系统水通量高达500L/㎡·hr，并集成膜污染阻垢器和纳米气泡技术，可实现高效固液分离，兼具通量大、过滤精度高、使用寿命长、稳定性好及可承受较高压力等特点。 |  | - 适用于饮用水净化、污水处理、海水淡化等领域，能实现高效固液分离，适配各类对过滤精度、通量有高要求的分离净化场景 |  | - 浙江坚膜科技有限公司、 福建省水投勘测设计有限公司 陈海燕 18759182746 |  |
| - FT202638 |  | 单级双吸泵高效水力模型及成套泵设备 |  | 该设备是采用三元流理论 + CFD 流场仿真优化的节能新型离心泵，核心为双吸叶轮 + 双蜗壳泵壳，适配大流量、中低扬程、高可靠、节能场景，广泛用于水利调水、市政供水、排涝泵站。此模型基于环北部湾广东水资源配置工程这一国家重大水利工程，旨在解决粤西地区水资源短缺问题，保障区域经济社会高质量发展和生态安全。本设备具有“自主可控、精美安装、关门运行、智慧调度”功能，同时具备高效、低噪、智能调控等性能，确保泵站安全稳定运行，提升工程整体建设质量和综合运行管理水平。 |  | 适用于大中型水利泵站工程、市政供排水与水环境治理工程。 |  | 利欧集团湖南泵业有限公司 谢芳 13787320836 |  |
| - FT202639 |  | 智能化节水监测与供水管网漏损治理技术 |  | 该技术融合物联网、大数据与AI技术，搭建四层智慧水务架构，解决传统管网漏损率高、巡检低效、水资源浪费等问题。技术搭建“总-分-户”三级计量体系。基于SOA、B/O架构及GIS技术搭建可视化智慧节水平台，实现管网运行全域可视可控，数据采集5min/次，数据传输2次/d，系统响应时间为2s。通过DMA分区精管管网，漏损控制可精准锁定。搭载自研时间切片智能传感器，仅占用180KHz带宽，可适配GSM、UMTS、LTE网络，整机计量精度优于0.5%，无需外接电源可稳定运行10年。依托AI算法分析管网压力、流量等数据，可预判用水异常、预警漏损隐患，漏点定位精度可达1㎡以内，助力水务高效运维，为水资源高效利用、管网安全运维及数字孪生水利建设提供有力支撑。 |  | 适用于政府机关、高校院所、产业园区及城市管网的漏损治理与管网节水管理领域 |  | 福水智联技术有限公司 何章艳 13459489319 |  |
| - FT202640 |  | 小水电集控中心网络安全态势感知与主动防御技术 |  | 该技术由水利部农村电气化研究所、福建省水利建设中心、杭州思绿数字科技联合研发。构建“端-管-云”三层主动防御架构：现场层旁路NTA探针零打扰采集全流量，传输层国密加密，集控层态势感知平台实现“采集－分析－告警－处置”四步闭环。 系统原生解析Modbus、IEC61850-MMS、IEC104等工控协议，6大检测引擎交叉验证，攻击到告警<2秒，告警响应<1秒，系统故障率<3%。基于拟态防护构建虚拟节点与高交互蜜罐，捕获即攻击，告警准确率达95%以上；SOAR自动联动防火墙秒级阻断。支持私有协议自学习，旁路部署零中断，较传统串联式部署防护方案投资降低约20%，人力成本降15%—30%，符合等保2.0二级，软硬件全国产化。 |  | 适用于采用集中监控模式的分布式闸站、泵站及小水电站群，保障其监控系统的网络安全。 |  | 水利部农村电气化研究所 福建省水利建设中心 杭州思绿数字科技有限公司 郭宝 18925959530 |  |
| - FT202641 |  | 9波束国产RiverStar智能多频ADCP--RS3600D |  | 该产品是国内首款 9 波束智能多频 ADCP，核心声学系统国产化，国产化率≥95%。主要技术指标： 1、测量精度合规可靠，水文测验等级高；设备流速测量精度达±0.25%±2mm/s，最小可测流速优于1cm/s，数据完全满足国内水文测验相关规范，可胜任灌区、河道、湖泊、市政内河等各类标准化水文监测作业，输出合规有效测量数据。 2、集成一体化传感设计，简化外业作业流程；设备内置温度、倾角、罗盘传感模块，无需额外加装外置测量传感器，无需复杂的表层参数校准安装环节，可自动匹配水域环境参数，大幅精简外业布设、调试工序，提升作业效率。 3、三频协同工作，全域量程高效覆盖；搭载3600kHz超高频、1200kHz中频段、600kHz垂直低频三频组合波束，高频适配极浅水、低流速场景，中频稳定覆盖常规中水水域，低频保障深水穿透探测，实现浅、中、深水全水域一体化测验。 |  | 适用于各类水文控制断面流量监测，适配多类监测载体，覆盖各类复杂水文工况。 |  | 上海华测导航技术股份有限公司 郑道辉 18516563108 |  |
| - FT202642 |  | 应急水域三维地形测绘 HQ400 多波束测量系统 |  | 该产品为全国产化自主研发的水下三维地形测绘系统，核心软硬件全链条自主可控。主要技术指标： 1、测深精度满足《海道测量规范》； 2、能提供原始水声采样数据，支持二次开发，提高设备的扩展性及应用性； 3、免去表声安装测量环节，可间接获取表面声速数据； 4、可输入高精度GNSS数据和IMU数据，为相应载体提供可靠定位定向信息； 5、最大更新速率：140°扫宽条带由一次单一发射获取，发射频率高达60Hz 6、耐压深度：HQ-400湿端和防水线缆最大耐压深度为50米； 7、波束形成：处理原始信号，包括了延时和相位旋转的波束形成； 8、底部探测：底检测算法使用一个结合能量中心和零相位十字交叉算法，用来以最高精度探测每个波束的海底地形； 9、波束分布：两个标准的波束模式为等角和等距模式。操作者可从两种不同的波束模式中选择最适合的操作模式，进而获得最优化声呐操作； |  | 适用于应急水域测绘、河道水库地形测量、水利数字孪生、水旱灾害应急抢险、水环境生态监测等场景。 |  | 上海华测导航技术股份有限公司 郑道辉 18516563108 |  |
| - FT202643 |  | 全链路适配的信创水利闸泵站智能监控系统 |  | 该系统针对水利闸泵站自动化控制系统全链路国产化信创升级需求，并融合AI、物联网、大数据、GIS技术，构建高集成、高安全、智能化的模块化组态软件，实现全链路信创适配、自主可控的极简交互设计，打造涉水工程智能管控国产化解决方案。系统全面适配国内信创生态体系，支持全链路国产化软硬件环境，数据处理能力达4万点/秒全链路（采集/处理/展示），支持多客户端负载；双链路冗余切换时间＜数秒；兼容Modbus/MQTT等多协议，实现异构设备互联；故障实时监测与秒级报警；独立实时库支持变量动态编辑及多源同步；分布式部署通讯程序与组态服务器，数据多向同步。 |  | 适用于各类泵闸站及水利枢纽自动化系统的新建或改造 |  | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 郭丽丽 15295512335 |  |
| - FT202644 |  | 融合商用密码和边缘计算的工程安全数据采集装置 |  | 该装置具备自主知识产权，将商用密码和边缘计算植入国产化水利工程安全监测装置，实现了水利行业测控装置的技术迭代。 特点：国产化率为98.15%，符合相关密评等级认证，可接入工程安全监测常用的各类传感器，具有良好的安全性、普适性及专业性。 功能：提高了水利工程变形、渗流、应力应变、温度、水位、雨量等数据采集、传输及存储的安全性，同时可智能提取传感器数据，有效滤除误差、错误及突跳数据等。 指标： 1.频率测量范围400～6000Hz，精度0.5Hz，分辨力0.1Hz；温度测量范围-20～80℃，精度0.5℃，分辨力0.1℃。 2.电阻测量范围0.02～120.02Ω，误差±0.02Ω；电阻比范围0.8000～1.2000，误差±0.0002。 3.电压测量范围±5.0000V（±10.0000V），分辨力0.01%FS，测量精度0.05%FS。 4.待机功耗0.008W，工作功耗2.880W。 5.满足GB/T39786—2021 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的第三级别要求。 |  | 适用于大中型水利工程、灌区水工建筑物、中小水库土石坝、平原围坝、尾矿库坝、江河沿岸堤防、抽水蓄能电厂、输水隧洞、边坡以及滑坡体等场合的安全监测。 |  | 水利部南京水利水文自动化研究所 郭丽丽 15295512335 |  |
| - FT202645 |  | XHG-1800-A墒情自动监测装置 |  | 该装置采用时域反射（TDR）技术，通过测量电磁波在土壤中的传播时间，精准解算土壤体积含水率，测量绝对误差低于±2%，具备高精度、快速测量的特点。其内置了针对国内典型土壤优化的本地化模型，实现了“免率定、免维护”。装置集遥测终端、墒情解算终端与多层土壤探针于一体，可同时监测不同深度土壤水分及地温，并支持多要素传感器集成与边缘计算。具备微功耗、宽电压适应、太阳能供电能力。 |  | 适用于农业灌区、水文监测等野外环境的长期稳定监测。 |  | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 郭丽丽 15295512335 |  |
| - FT202646 |  | PTC便携式水质综合检测箱及清时捷水质数据管理软件 |  | - 该软件适用于农村规模水厂，集成式便携式设计，可以完全按照GB/T 5750-2023标准方法完成农村供水九项日常检测，包括浑浊度、色度、pH、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群和消毒剂余量（游离氯、总氯或二氧化氯）。各指标的检测量程完全满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求。便携式设计还可以支援区域内小型集中供水工程的水质检测。配套的水质数据管理软件，一是能够完成区域内所有规模水厂的水质日检数据上报，以及统计分析和日常管理；二是软件具备数据诊断功能，为农村水厂的水质化验数据提供高级应用，具备一个水厂初级工艺工程师的智能水质数据分析能力，对水质检测数据进行充分发掘应用，使基层水厂不再为水质检测而检测。 |  | 适配农村规模化供水。 |  | 深圳市清时捷科技有限公司 廖利民13652361323 |  |
| - FT202647 |  | - UT便携式精密多参数水质分析仪 |  | - 该设备通过专利的设计，将常规不同检测原理的水质指标，包括90°散射法的浑浊度指标、目视比色法的色度指标、玻璃电极法的pH指标、光度法的游离氯等指标融于一台仪器内。基本检测指标包括浑浊度（90°散射法）、色度（铂钴标准比色法）、游离氯（现场DPD法）、pH（标准缓冲溶液法）、氨（水杨酸比色法），检测方法均依据GB/T 5750-2023标准要求，检测量程完全满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。通过特殊定制的光源、高精密设计的比色系统，使得其各项指标的性能都达到或者优于进口产品。一台仪器能有效降低水厂的采购成本、运行管理成本。实现城乡供水各现场水质检测的国产化替代。 |  | - 适合单村供水工程的日常常规检测，也适用于市政供水和农村规模供水的班组检测、管网巡检和末梢水检测。 |  | - 深圳市清时捷科技有限公司 - 廖利民13652361323 |  |
| - FT202648 |  | 单向排气排水土工膜 |  | 该产品在防渗土工膜的基础上设置微型防淤堵逆止阀，使防渗膜保持防渗的同时，将膜下的水、胀气通过单向逆止阀排出，因其为一体结构，能够卷曲成卷，方便施工。 特点：防渗、集水、单向排气、排水、加筋，整体结构，施工便捷，降低工程成本。 功能：排出基底高地下水、地下胀气，平衡结构稳定。 指标：外观，单向阀向四周，阀高度≤40mm，凸点高度≥5mm； 防淤积：水位差2cm～5cm，单向阀开启，5--200KPa水压作用下保持60min，逆向无渗漏。 强度：阀整体耐压≥9kN，膜纵断裂强度≥18kN/m（可定制范围广），耐静水压≥1.0MPa，凸点芯板压屈强度≥8MPa，阀门材质增强尼龙，密封膜片材质不锈钢与硅胶合成体。 排水量：20cm水位差≥5L/min，50cm水位差≥25L/min，纵向通水量150kPa≥3L/（m.min）。 |  | 适用于渠道、隧道、垃圾填埋场、人工湖、水库等具有高地下水、胀气问题的水利工程。 |  | - 衡水道一工程材料有限公司 - 高武刚 - 18631821166 |  |
| - FT202649 |  | 耐低温型大通量尾水深度净化装备 |  | 该技术针对传统人工湿地、氧化塘短流死区、基质板结淤堵、低温净化效能下降等问题，集成BECP循环式曝气造流环形平台、防淤堵曝气潜流湿地系统与物联网智能自控中枢，通过水力重构、级配抗堵基质、立体布水，构建好氧‑缺氧‑厌氧交替环境，搭配水下森林涵养区实现多级生态净化。系统对水温、溶解氧、进水负荷自适应调控，实现死区占比≤8%，可连续稳定运行 3 年以上，5℃低温仍可维持净化能力。设计处理规模 20000m³/d，出水稳定达到地表水 Ⅳ 类。该技术采用装备化制造、模块化安装和数字化运行，核心技术自主可控，适配污水厂尾水、农田退水、养殖尾水处理等多样场景，也可对现有前后端处理工艺提质增效，满足占地受限、低温工况和大通量下的深度净化功能。 |  | 适用于灌区退水、河湖生态补水、河道连通、水利工程尾水、低污染水体深度净化。 |  | - 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 - 张红 - 15805195569 |  |
| - FT202650 |  | 水泥搅拌桩恒流量注浆控制系统 |  | 该系统核心为基于PID算法的注浆泵恒流量变频控制系统，通过“前台智能监控系统+后台供浆系统”进行注浆控制：系统实时采集注浆流量，与设定流量进行比较，将偏差信号经PID算法运算后，输出控制信号调节变频器频率，从而改变电机转速，精确调节注浆泵输出流量，使实际流量持续趋近设定值，形成闭环控制，实现浆液流量的恒定输出，控制精度0.1L/min。本系统还具有桩浆分控协同、分段注浆、数据可视化、断点续传功能，具有通信实时可靠、数据可追溯、部署灵活、现场适应性强、运行成本低等特点，有效解决了传统人工操作中流量波动大、难以与钻杆转速及注浆提升/下沉速度实时协同的问题。 |  | 适用于堤防加固防渗工程、地基处理工程、基坑支护工程。 |  | 南京水科院瑞迪科技集团有限公司 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 陈海波13851675502 |  |
| - FT202651 |  | - 挂载式缆道雷达波测流系统 |  | - 该系统是为应对高水流量测验手段而研发的一款挂载式缆道雷达测流系统。适用于高水洪涝下的流量测验工作，用于替代传统转子流速仪在漂浮物较多、水草较多的情况下无法有效测量的情况。本系统安装便捷、操作简单、应用灵活，配套测控软件，实现流量、平均流速、表面流速、水位、面积、水位流量过程线等数据测量并导出规范计算表和报表。主要技术指标： - 1.抗雨衰及漂浮物能力强： - 2.本系统安装孔位同流速仪完全一致，无需额外支架。 - 3.配套软件可对接用户指定平台：测验数据可一键上传到远端平台，实现无缝对接和数据交换。双重用法，缆道挂载和便携测验。 - 4.配套电台双模连接：方便应急测量使用。 - 5.测速范围：0.03～20m/s - 6.测速误差：≤3% - 7.流速分辨率：0.01m/s |  | - 适用于水文监测、防洪防涝、环保排污监测等领域。主要用于中高水，尤其是高洪的流量测验。 |  | - 广州和时通水生态科技有限公司 - 潘海萍 - 15920359319 |  |
| - FT202652 |  | 城乡供水一体化数字水务平台 |  | 该产品提供覆盖“原水监控-水厂智控-管网运维-用户服务”的全流程供水业务管理服务，包括生产调度、设备管理、漏损控制、巡检工单、营收管理、智能客服等。依托物联网感知、大数据、云计算、知识引擎等核心科技矩阵，深度挖掘水数据资源价值，实现水数据资源赋能生产管理、管网运行、对外服务和综合管理等跨业务协同管理，提升对水资源的获取、加工、供应和利用全过程智慧管理能力和精准化业务决策，解决县级水务公司数据不完整、格式和标准不统一、业务数据分析弱等难题，助推传统水务行业从经验驱动向数据驱动发展。产品采用模块化、低耦合架构，并可灵活适配 SaaS化部署，满足多场景、轻量化的水务业务应用需求。首页加载≤6 秒，多用户并发登录智能集抄系统首页事务成功率≥99.9%。 |  | 适用于乡镇、县级到省市级水务企业生产运营管理以及城乡供水一体化项目。 |  | 福建省水投数字科技有限公司 黄晴泓 15927153637 |  |
| - FT202653 |  | 无电浸没式超滤净水设备 |  | 该设备由福州市福龙膜科技开发有限公司自主研发，以PVDF帘式超滤膜（孔径≤0.03μm）为核心，无需外接电源，利用原水自流及虹吸原理产水，配合浮球阀控位及无电消毒模块协同处理，高效截留悬浮颗粒、胶体、细菌及两虫等，产水浊度≤0.2NTU，水质符合GB 5749-2022标准；膜通量15～25L/（m²·h），维护清洗20～30天/次，化学清洗6~12个月/次，不锈钢304材质，设计寿命≥5年；设备零电耗运行，无需专职运维，综合成本低，适用于无电源、水源落差小或分散型供水站，单台产水量0.5～2吨/小时，可并联扩容。 |  | 适用于无电源、水源落差小或分散型供水站等缺乏电力条件的净水场景，如偏远农村、山区及小型社区供水站。 |  | 福州福龙膜科技开发有限公司 郑小丹 13110525875 |  |
| - FT202654 |  | 浸没式超滤膜净水设备 |  | 该设备的膜分离技术是以带有极细孔径的膜作为分离介质，在膜的一侧予以压力推动时，原水中各组分选择性的透过膜，从而达到分离或提纯的目的。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内分离，并且该过程是一种纯物理过程，不需发生相的变化或增加添加剂，具有选择稳定性。 特点：①超滤分离过程中不发生相变化，耗能少，可以在常温下进行，设备及工艺流程简单，易于操作、管理及维修。②应用范围广。③筛分孔径小。④超滤设备净化水质能耗低，安全环保，减少消毒剂的投加。特别在新国标GB 5749-2022中，两虫问题能得到有效截留而去除。主要指标：膜通量15～25L/(m²·h），维护清洗20～30天/次，化学清洗6~12个月/次；千吨级以下可虹吸产水，吨水能耗≤0.02kW；设计寿命≥5年，综合运行成本低。 |  | 适用于设备使用地有限的地方或原水水质不稳定的地方，或需提升改造、进一步深度净化处理的净水厂。 |  | 福州福龙膜科技开发有限公司 郑小丹 13110525875 |  |