鉴定种类; 全面; √. 单项. 水闸安全鉴定报告书 水闸名称： 柯屿垦区西堤水闸 鉴定审定部门： 福建省水利厅 鉴定时间： 2024 年 7 月 23 日

填表说明：

1．水闸名称：除闸名外，填明水闸类型，如节制闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸等。

2．水闸级别：按 SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》的有关规定划分。

3．工程概况：填明建筑物结构和闸门、启闭机形式，闸孔数及孔口尺寸，主要部位高程，地基情况及处理措施，设计的工程特征值和工程效益等。

4．工程施工和验收情况：填明工程施工的基本情况和施工中曾发生的主要质量问题及处理措施，工程验收文件中有关对工程管理运用的技术要求等。

5．水闸运行情况：填明水闸运行期间遭遇洪水、风暴潮、强烈地震和重大工程事故造成的工程损坏情况及处理措施等。

6．水闸安全分析评价：应根据对现状调查、现场安全检测和复核计算三项成果的审查结果，按规定内容逐项编写。

7．水闸安全类别评定：按水闸安全类别评定标准评定的结果填列。单项工程的安全鉴定，可不填列。

8．报告书中栏目填不下时，可适当调整或扩大。

| 水闸名称 | 西堤水闸 |  | 水闸级别 |  | 大2型 | 建成年月 |  | 1982年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 渔溪 |  | 所在地点 |  |  | 福清市江阴镇 |  |  |
| 设计地震烈度 | Ⅶ度 |  | 鉴定时间 |  |  | 2024年7月 |  |  |
| 水闸主管部门 | 福清市水利局 |  | 管理单位 |  |  | 福清市水系联排联调中心 |  |  |
| 鉴定组织单位 | 福清市水系联排联调中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定承担单位 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定项目： 1.安全管理评价；2.工程质量评价；3.防洪标准复核：4.渗流安全复核；5.结构安全复核；6.抗震安全复核；7.金属结构安全复核；8.机电设备安全复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： 西堤水闸位于柯屿垦区西端，主要功能为防洪、排涝、纳潮和挡潮，为大（2）型规模，为Ⅱ等工程，主要建筑物为2级，次要建筑物级别为3级，设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为100年一遇，挡潮标准为50年一遇。水闸自内而外分别由内港连接段、内港消力池、闸室、外港消力池和外港连接段等组成，共计6孔，闸孔净宽10.0m，设有6扇平板滚轮钢闸门，孔口尺寸为10.0×6.1m（宽×高），配备6套QP-2×250kN卷扬式启闭机。闸底板高程-2.70m，面层为厚1.40m的钢筋砼；闸室段长18.0m，闸墩为钢筋砼结构，闸墩顺水流方向长18.0m，墩头为半圆形。检修桥桥面高程为6.7m，闸门外侧检修桥宽1.3m，内侧检修桥宽1.68m；内港交通桥桥面高程为6.54~6.66m，桥面宽7.0m，汽车荷载按公路-Ⅱ级标准设计。启闭房设在外港侧，为钢筋砼结构，启闭房尺寸为70.2m×6.8m（长×宽），启闭房屋内楼面板高程15.0m，屋顶高程20.3m。水闸外港消力池为钢筋砼结构，长度为21.0m，底板厚0.70m，消力池深1.00m，海漫长度为57.00m，海漫末端抛石防冲槽长10.00m，深1.50m，面层采用为0.40m厚C20水下模袋混凝土防护。内港消力池设计长度为21.00m，底板厚0.70m，消力池深1.00m，护坦长约为 140m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工和验收情况： 西堤水闸自1979年开工，至1982年下闸蓄水、工程竣工，投入运行多年，期间进行多次运行及维修加固，其中：1982年4号孔钢筋砼闸门改为钢闸门；1983年，将5号、6号孔闸门改为钢闸门；1997年～1999年，将1～6号孔闸门全部更新为弧形钢闸门。1997年福建省水利水电厅水利管理技术服务中心进行西堤水闸更新改造设计，对内港两岸采用抛石填筑和护岸处理，护岸边坡1：2，河床抛石平台宽5m，处理范围右岸长度73m，左岸长57m。由于资金问题，只对冲坑进行了抛石处理。对外港左岸护岸淘刷采用软体排处理，右岸根据水流情况进行开炸，增加下游坦水。由于资金原因，外港护岸加固未实施。 2008年底，受建设单位委托，福建省水利水电勘测设计研究院承担了西堤水闸安全鉴定分析工作。于2009年3月通过了福建省水利厅的审查，并于2011年11月通过了水利部的审查，2013年2月，国家发改委和水利部通过《国家发展改革委 水利部关于印发全国大中型病险水闸除险加固总体方案的通知》（发改农经[2013]303号文），编制发布了《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》，将柯屿垦区西堤水闸列入大型三类病险水闸。 2017年1月，福建省水利厅项目评审中心以《福清市柯屿垦区西堤水闸除险加固工程初步设计报告评审意见》（闽水技评[2017]01号文）对本工程初步设计报告进行了审查，根据评审意见，修改后的《初设报告》基本达到初步设计阶段的要求,2017年10月，福建省发展和改革委员会 福建省水利厅出具了《福清市柯屿垦区西堤水闸除险加固工程初步设计的批复》（闽发改网审农业[2017]172号文）。除险加固的主要任务是：对闸室段进行拆除重建，更换闸门并重建水闸生产用房、管理用房，改建后的水闸闸室为钢筋砼结构，闸室总净宽60m，共6孔，单孔净宽10m，设计闸底高程由原来-2.50m降至-3.00m，胸壁底高程由原来的2.50m提高至3.10m，闸顶高程6.50m；水闸内、外港侧新建消能防冲设施，海漫面层采用水下模袋混凝土防护，并对水闸两侧护岸及内港冲刷坑进行加固处理；拆除重建闸室上下游两侧翼墙，加固水闸内外港两侧连接段护岸；拆除重建闸顶交通桥和启闭房，更换老旧电气设备等。 除险加固工程于2018年11月15日开工，现场完工时间2019年12月3日。本单位工程共划分为7个分部工程，于2019年4月30日通过了闸室段（土建）、消能防冲段（消力池、左右岸翼墙）、金属结构及启闭机制作与安装分部工程验收，并于2019年5月13日通过闸室段（土建）、消能防冲段（消力池、左右岸翼墙）、金属结构及启闭机制作与安装三个分部部分工程投入使用验收；2020年1月2日通过了上游联结段、下游联结段，消能防冲段、交通桥（工作桥）段、闸房等五个分部工程验收。2020年4月10日，水闸除险加固通过完工验收并投入使用，7个分部工程验收均合格，工程外观质量评定得分率80.0%，外观质量评定合格。截止2024年6月，尚未进行竣工验收。 水闸运行情况： 西堤水闸运行管理工作由福清市水系联排联调中心柯屿垦区管理站负责，管理站现有编制人员共有4 人，聘用辅助人员6 人，专业技术人员偏少，不满足定岗标准。水闸管理范围和保护范围已划定，经福清市人民政府公布并设界桩。现有管理人员工资足额保障，维修养护经费不能足额到位。规章制度较健全，基本能够满足水闸安全管理有关规定的要求。水闸控制运行计划已编制并获批复，但管理单位未严格按照控制运用计划进行调度运用。工程建筑物、金属结构和机电设备处于相对完好的工作状态。设有水位观测设施和变形观测设施，未设渗流观测设施，未开展水位、位移沉降和渗流等安全监测工作。 水闸安全管理为差。 水闸存在的主要问题： 1.内港护坦、外港海漫多处受到冲刷破坏。 2.内港左护岸局部护脚冲刷破坏，外港左护岸局部变形、护脚冲刷破坏。 3.内港消力池长度、深度和底板厚度不足，外港消力池深度和底板厚度不足。 4.闸墩施工遗留的拉筋未进行割除，导致外露拉筋锈蚀。 5.部分闸门锈蚀严重、止水橡皮老化，存在一定的漏水现象。 6.未开展水位、变形、渗流等安全监测工作。 7.未严格按控制运用计划进行调度运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次安全鉴定安全检测、复核计算基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全检测单位名称 |  | 福建省闽之星水利水电工程检测有限公司 |  | 工程复核计算单位名称 |  |  | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |  |
| 现场安全 检测项目 |  | 安全检测 成果名称 |  | 工程复核 计算项目 |  |  | 复核计算 成果名称 |  |
| 1、水工结构 2、金属结构 3、启闭机和电动机 4、水闸工程地质情况 |  | 《福建省福清市柯屿垦区西堤水闸现场安全检测报告》 |  | 1、防洪标准安全复核 2、结构安全复核 3、渗流安全复核 4、抗震安全复核 5、金属结构安全复核 6、机电设备安全复核 |  |  | 《福建省福清市柯屿垦区西堤水闸安全复核报告》 |  |

| 水 闸 现 场 安 全 检 查 、 检 测 | 1、水工建筑物安全性 （1）水闸闸室基础未见渗流现象。闸室结构基本完整。闸墩结构完好，整体稳定。 （2）启闭排架梁柱总体较完整，无明显破损、裂缝现象。启闭房外墙结构完好没有发现裂缝，启闭梁混凝土结构完好，没有发现裂缝。 （3）内外港消力池结构基本完整，未见异常冲刷破坏。内港护坦、外港海漫多处受到冲刷破坏，其中：内港护坦左岸桩号0+020m处冲刷坑面积约880m2、最大冲坑深度约为4.5m，右岸桩号0+030处冲刷坑面积约190m2、最大冲坑深度约为3.7m，右岸桩号0+120处冲刷面积为1100m2、最大冲坑深度约为4.0m；外港左岸冲刷坑面积约590m2、最大冲坑深度约为1.7m，右岸冲刷坑面积约180m2、最大冲坑深度约为0.6m。 （4）内港左护岸桩号0+000～0+040处护脚抛石冲刷破坏严重，抛石面层C20模袋混凝土已损坏，失去原有保护功能。外港左护岸结构基本完好，护岸顶面混凝土地面及护栏墙体存在少量微小裂缝，护岸上部条石局部变形滑移，坡脚C20模袋混凝土局部破损。 （5）交通桥结构完好，整体稳定，桥面完整，没有发现贯穿性裂缝，桥面排水通畅，上下游侧栏杆完整，能满足日常通行要求。 （6）检修桥结构完好，整体稳定，没有发现贯穿性裂缝。 （7）闸墩及外港侧翼墙附着大量贝壳，增大其腐蚀速度，影响使用寿命。 （8）施工遗留的拉筋未进行割除，导致外露拉筋锈蚀，影响水闸使用寿命。 2、金属结构及设备安全性 （1）水闸门体表面附着大量贝壳。钢闸门及门槽涂层部分脱落，局部有少量锈斑。止水带结构完好，但经过多年运行，存在一定的漏水现象。 （2）启闭机机架总体完好，无明显变形，机架涂有防锈涂层，但存在锈迹，部分少量防锈土层已脱落。启闭机外壳涂层基本完整，局部有少量锈迹。钢丝绳润滑总体尚好。启闭机运行基本正常，运转平稳，声音正常，电机外壳温度正常。 3、机电设备安全性 电气设备于2018年进行更新，2020年3月投入使用，结构完整，线路明确，并标有明确标志，运行情况较好。电动机、柴油发电机等设备的选型、运用条件满足正常运用需要。 |  |
| --- | --- | --- |
| 水 闸 安 全 分 析 评 价 | 工 程 质 量 评 价 | 工程区地处东亚大陆边缘，濒临太平洋新华夏系构造带中，属东南沿海火山岩带的一部分，地质构造比较复杂。勘察区未发现有明显的新构造运动迹象， 区域构造相对稳定。工程区地震基本烈度为Ⅶ 度，闸室、内外港消力池、内港左岸翼墙、内港右岸翼墙及外港右岸翼墙场地基础持力层为弱-微风化岩石，地基稳定。 水闸施工质量基本满足设计和规范要求，水闸上游联结段、闸室、消能防冲段、下游联结段、交通桥工程质量合格，未发生质量事故，无质量缺陷。现场检查水闸闸室及消力池基本完整、基础稳定。机电设备、金属结构运行基本正常，检测结果基本满足规范要求。 闸门局部存在明显锈蚀现象，部分闸门止水橡皮邵氏硬度不满足规范要求，内外港海漫被冲刷破坏形成冲刷坑。 水闸尚未进行竣工验收。 |
|  | 水闸 稳定 性和 抗渗 稳定 性 | 水闸闸室底板稳定计算满足规范要求，基础应力最大值小于基础承载力，满足规范要求。 闸室底板和闸墩结构较为完好，水闸闸室结构安全满足要求，胸墙结构承载能力符合设计要求。闸室交通桥结构完好，符合设计要求。 水闸的闸基和闸室两侧在各种工况情况下，渗流出口处的水力坡降远小于安全允许值，水闸不会产生渗透变形，抗渗稳定满足规范要求。现场检查无异常渗漏现象。 |
|  | 抗震 能力 | 工程区地震基本烈度为Ⅶ度，闸室稳定和基础承载力复核均满足地震工况时稳定承载的要求，满足标准要求。水闸整体结构满足水工建筑物抗震设计规范的抗震措施要求。 |
|  | 消能 防冲 | 经过计算，水闸内港消力池长度、深度和底板厚度不满足要求，护坦长度满足要求；水闸外港消力池深度和底板厚度不满足要求，消力池长度和海漫长度满足要求。 现场检查，内港护坦、外港海漫多处受到冲刷破坏，其中：内港护坦左岸桩号0+020m处冲刷坑面积约880m2、最大冲坑深度约为4.5m，右岸桩号0+030处冲刷坑面积约190m2、最大冲坑深度约为3.7m，右岸桩号0+120处冲刷面积为1100m2、最大冲坑深度约为4.0m；外港左岸冲刷坑面积约590m2、最大冲坑深度约为1.7m，右岸冲刷坑面积约180m2、最大冲坑深度约为0.6m。内港护坦、外港海漫遭到冲刷破坏是由于水闸未严格按控制运用计划进行调度运行，单孔开度超过规定要求，局部流速过大，产生集中冲刷，造成海漫破坏。 |
|  | 水闸过水能力 | 柯屿垦区西堤水闸30年一遇设计洪水位3.02m，最大下泄流量1295.21m3/s；100年一遇校核洪水位3.48m，最大下泄流量1499.43m3/s。校核工况、设计工况时水闸最大的计算过闸流量分别为1501.26m3/s、1333.98m3/s，计算过闸流量均大于各调蓄工况下的最大下泄流量，水闸过流能力满足规范要求。 |
|  | 混凝土结构 | 水闸闸室结构基本完整。闸墩结构完好，整体稳定。启闭排架梁柱总体较完整，无明显破损、裂缝现象。启闭房外墙结构完好没有发现裂缝，启闭梁混凝土结构完好，没有发现裂缝。强度满足设计要求，保护层厚度满足规范要求。 内外港消力池结构基本完整，未见异常冲刷破坏。内外港消力池翼墙总体基本完整，无明显变形和裂缝，整体稳定。 交通桥结构完好，整体稳定，桥面完整，没有发现贯穿性裂缝。检修桥结构完好，整体稳定，没有发现贯穿性裂缝。 |
|  | 闸门、启闭机 | 闸门布置、选型、运用条件能满足需要。闸门与埋件的制造与安装质量符合设计与标准的要求。闸门锁定等装置、检修闸门配置能满足使用要求。水闸闸门经过无损检测，整体结构较好，水闸闸门外港侧附着大量贝壳，闸门局部锈蚀，闸门止水经检测不符合要求。经过结构应力复核，本工程闸门面板厚度复核满足要求，水闸加劲肋结构满足规范要求。主梁的强度复核计算可知，主梁应力满足规范要求。吊耳结构厚度、尺寸及布置方式可以满足安全要求。 启闭机选型、运用条件能满足工程需要。启闭机制造与安装的质量符合设计与标准的要求。启闭机的安全保护装置与环境防护措施较为完备，启闭机满足安全运行要求。经过无损检测，启闭机检测结果基本满足标准要求。 |
|  | 电气设备 | - 电动机、柴油发电机等设备的选型、运用条件能满足水闸工程正常运用需要。机电设备的制造与安装基本能符合设计与标准的要求。变配电设备、控制设备和辅助设备基本符合设计与标准的要求。 - 机电设备现状供电可靠性、设备运行安全性基本能满足安全要求。 - 油料按规定存放，该柴油发电机机组可以正常工作，但两台机组距离偏小，不满足1.5m的安全距离，现场检查线路未穿管保护，灭火器超过保质期，且接线线路图与现场不一致。 |
|  | 观测设施 | - 水闸设有位移沉降观测点、水位观测设施、水雨情自动观测系统。未设置渗流观测设施。 |
|  | 其他 | - 无 |
| 水闸安全类别评定：二类闸 |  |  |
| 安全评价与建议： 一、安全评价结论如下： （1）水闸工程质量基本满足设计和规范要求，闸门局部存在明显锈蚀现象，部分闸门止水橡皮邵氏硬度不满足规范要求，内港护坦、外港海漫被冲刷破坏形成冲刷坑，但尚不影响工程安全，工程质量评定为B级。 （2）水闸防洪标准满足规范标准要求，且满足近期规划要求，防洪标准安全性评定为A级。 （3）水闸渗流安全满足规范标准要求，运行正常，渗流安全性评定为A级。 - （4）水闸结构安全基本满足规范标准要求，内外港防冲消能不满足要求，内外港存在冲刷破坏，护岸存在安全隐患，但尚不影响总体安全，结构安全性评为评为B级。 - （5）水闸抗震安全满足规范标准要求，抗震措施有效，抗震安全性评为A级。 - （6）水闸金属结构安全基本满足规范标准要求，部分闸门锈蚀严重、止水橡皮老化，但尚不影响安全运行，金属结构安全性评为B级。 （7）水闸机电设备安全基本满足规范标准要求，启闭机机组间安全距离不足，线路未采取保护措施，但尚不影响安全运行，机电设备安全性评为B级。 综上，福清市柯屿垦区西堤水闸安全类别综合评定为“二类闸”。 二、建议： （1）严格按照已批复的控制运用方案进行调度运行。 （2）修复并改造内外港消能防冲设施，修复内外港冲刷破坏护岸。 （3）加强水工建筑物、金属结构和机电设备等维修养护工作。 （4）完善监测设施，做好水位、变形、渗流安全监测及监测数据整编和分析。 专家组组长：（签字） 年 月 日 |  |  |

水闸安全鉴定专家组成员表

年   月   日

| 姓名 | 专家组职务 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |